## LMTD Charts
LMTD Correction Factor Charts
CheGuide.com |  | Description | Cooler |  | Exchanger Options | [5 empty] | LMTD
Chemical Engineer's Guide |  | Date | 03-Sep-2016 |  | 1 Shell 2 Tube Tema E |  |  | 1 |  |  | dT1 | 70
|  | By | CheGuide |  | 2 Shell 4 Tube Tema E | [5 empty] | dT2 | 60
User Input |  |  |  |  | 3 Shell 6 Tube Tema E | [5 empty] | LMTD | 64.8716
4 Shell 8 Tube Tema E
Exchanger Type | 1 Shell 2 Tube Tema E |  |  |  | 5 Shell 10 Tube Tema E | [5 empty] | Calculate | TRUE
6 Shell 12 Tube Tema E
Fluid 1 |  |  |  |  | Cross Flow Fluid 1 Unmixed Tema X
Temperature In | t1 |  | 150 |  | Cross Flow Fluid 2 Unmixed Tema X
Temperature Out | t2 |  | 100 |  | Cross Flow Both Fluid Mixed Tema X
Fluid 2
Temperature In | T1 |  | 40
Temperature Out | T2 |  | 80
Calculations
R1 |  |  | 0.8
P1 |  |  | 0.45455
LMTD |  |  | 64.8716
F |  |  | 0.91492 |  | R1 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 10 |  | 0.8 |  | Solution
LMTD Corrected |  |  | 59.352 |  | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1
[5 empty] | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.99999 | 0.01 | 0.99999 | 0.01 | 0.99999 | 0.01 | 0.99998 | 0.01 | 0.99998 | 0.01 | 0.99997 | 0.01 | 0.99997 | 0.01 | 0.99993 | 0.01 | 0.99985 | 0.01 | 0.99981 | 0.01 | 0.99999 |  | X | Y
[5 empty] | 0.02 | 0.99999 | 0.02 | 0.99997 | 0.02 | 0.99996 | 0.02 | 0.99994 | 0.02 | 0.99993 | 0.02 | 0.99992 | 0.02 | 0.99989 | 0.02 | 0.99986 | 0.02 | 0.9997 | 0.02 | 0.99935 | 0.02 | 0.99915 | 0.02 | 0.99994 |  | 0.45455 | 0
[5 empty] | 0.03 | 0.99997 | 0.03 | 0.99994 | 0.03 | 0.99991 | 0.03 | 0.99987 | 0.03 | 0.99984 | 0.03 | 0.99981 | 0.03 | 0.99976 | 0.03 | 0.99967 | 0.03 | 0.9993 | 0.03 | 0.99837 | 0.03 | 0.99779 | 0.03 | 0.99987 |  | 0.45455 | 0.91492
[5 empty] | 0.04 | 0.99994 | 0.04 | 0.99989 | 0.04 | 0.99983 | 0.04 | 0.99977 | 0.04 | 0.99971 | 0.04 | 0.99965 | 0.04 | 0.99956 | 0.04 | 0.9994 | 0.04 | 0.99868 | 0.04 | 0.99674 | 0.04 | 0.99539 | 0.04 | 0.99977 |  | 0 | 0.91492
[5 empty] | 0.05 | 0.99991 | 0.05 | 0.99982 | 0.05 | 0.99973 | 0.05 | 0.99963 | 0.05 | 0.99954 | 0.05 | 0.99944 | 0.05 | 0.99929 | 0.05 | 0.99902 | 0.05 | 0.99781 | 0.05 | 0.99417 | 0.05 | 0.99128 | 0.05 | 0.99963
[5 empty] | 0.06 | 0.99987 | 0.06 | 0.99974 | 0.06 | 0.9996 | 0.06 | 0.99946 | 0.06 | 0.99932 | 0.06 | 0.99917 | 0.06 | 0.99895 | 0.06 | 0.99855 | 0.06 | 0.99664 | 0.06 | 0.99022 | 0.06 | 0.98422 | 0.06 | 0.99946
[5 empty] | 0.07 | 0.99982 | 0.07 | 0.99964 | 0.07 | 0.99945 | 0.07 | 0.99926 | 0.07 | 0.99906 | 0.07 | 0.99885 | 0.07 | 0.99853 | 0.07 | 0.99795 | 0.07 | 0.99511 | 0.07 | 0.98412 | 0.07 | 0.97122 | 0.07 | 0.99926
[5 empty] | 0.08 | 0.99976 | 0.08 | 0.99952 | 0.08 | 0.99927 | 0.08 | 0.99901 | 0.08 | 0.99874 | 0.08 | 0.99846 | 0.08 | 0.99802 | 0.08 | 0.99723 | 0.08 | 0.99316 | 0.08 | 0.97443 | 0.08 | 0.94336 | 0.08 | 0.99901
[5 empty] | 0.09 | 0.9997 | 0.09 | 0.99938 | 0.09 | 0.99906 | 0.09 | 0.99872 | 0.09 | 0.99837 | 0.09 | 0.998 | 0.09 | 0.99742 | 0.09 | 0.99637 | 0.09 | 0.9907 | 0.09 | 0.95799 | 0.09 | 0.85077 | 0.09 | 0.99872
[5 empty] | 0.1 | 0.99962 | 0.1 | 0.99923 | 0.1 | 0.99882 | 0.1 | 0.99839 | 0.1 | 0.99794 | 0.1 | 0.99747 | 0.1 | 0.99672 | 0.1 | 0.99536 | 0.1 | 0.9876 | 0.1 | 0.92634 | 0.1 |  | 0.1 | 0.99839
[5 empty] | 0.11 | 0.99954 | 0.11 | 0.99905 | 0.11 | 0.99854 | 0.11 | 0.99801 | 0.11 | 0.99745 | 0.11 | 0.99686 | 0.11 | 0.99592 | 0.11 | 0.99417 | 0.11 | 0.98372 | 0.11 | 0.84395 | 0.11 |  | 0.11 | 0.99801
[5 empty] | 0.12 | 0.99944 | 0.12 | 0.99885 | 0.12 | 0.99823 | 0.12 | 0.99758 | 0.12 | 0.99689 | 0.12 | 0.99617 | 0.12 | 0.99499 | 0.12 | 0.99279 | 0.12 | 0.97885 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.99758
[5 empty] | 0.13 | 0.99934 | 0.13 | 0.99863 | 0.13 | 0.99789 | 0.13 | 0.9971 | 0.13 | 0.99627 | 0.13 | 0.99538 | 0.13 | 0.99394 | 0.13 | 0.9912 | 0.13 | 0.97273 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.9971
[5 empty] | 0.14 | 0.99922 | 0.14 | 0.99839 | 0.14 | 0.99751 | 0.14 | 0.99657 | 0.14 | 0.99557 | 0.14 | 0.9945 | 0.14 | 0.99275 | 0.14 | 0.98937 | 0.14 | 0.96498 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.99657
[5 empty] | 0.15 | 0.99909 | 0.15 | 0.99812 | 0.15 | 0.99708 | 0.15 | 0.99598 | 0.15 | 0.99479 | 0.15 | 0.99351 | 0.15 | 0.9914 | 0.15 | 0.98728 | 0.15 | 0.95505 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.99598
[5 empty] | 0.16 | 0.99895 | 0.16 | 0.99783 | 0.16 | 0.99662 | 0.16 | 0.99532 | 0.16 | 0.99392 | 0.16 | 0.99241 | 0.16 | 0.9899 | 0.16 | 0.9849 | 0.16 | 0.94212 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0.99532
[5 empty] | 0.17 | 0.9988 | 0.17 | 0.99751 | 0.17 | 0.99611 | 0.17 | 0.9946 | 0.17 | 0.99297 | 0.17 | 0.99119 | 0.17 | 0.98821 | 0.17 | 0.98219 | 0.17 | 0.92491 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.9946
[5 empty] | 0.18 | 0.99863 | 0.18 | 0.99716 | 0.18 | 0.99556 | 0.18 | 0.99382 | 0.18 | 0.99192 | 0.18 | 0.98984 | 0.18 | 0.98632 | 0.18 | 0.97911 | 0.18 | 0.90124 | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 | 0.99382
[5 empty] | 0.19 | 0.99846 | 0.19 | 0.99678 | 0.19 | 0.99495 | 0.19 | 0.99295 | 0.19 | 0.99076 | 0.19 | 0.98835 | 0.19 | 0.98423 | 0.19 | 0.97562 | 0.19 | 0.86704 | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.99295
[5 empty] | 0.2 | 0.99826 | 0.2 | 0.99637 | 0.2 | 0.99429 | 0.2 | 0.99201 | 0.2 | 0.9895 | 0.2 | 0.9867 | 0.2 | 0.98189 | 0.2 | 0.97165 | 0.2 | 0.81346 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.99201
[5 empty] | 0.21 | 0.99806 | 0.21 | 0.99593 | 0.21 | 0.99358 | 0.21 | 0.99099 | 0.21 | 0.98811 | 0.21 | 0.98489 | 0.21 | 0.9793 | 0.21 | 0.96715 | 0.21 | 0.71447 | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.99099
[5 empty] | 0.22 | 0.99784 | 0.22 | 0.99545 | 0.22 | 0.99281 | 0.22 | 0.98988 | 0.22 | 0.9866 | 0.22 | 0.98291 | 0.22 | 0.97642 | 0.22 | 0.96204 | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 | 0.98988
[5 empty] | 0.23 | 0.9976 | 0.23 | 0.99494 | 0.23 | 0.99198 | 0.23 | 0.98867 | 0.23 | 0.98495 | 0.23 | 0.98073 | 0.23 | 0.97323 | 0.23 | 0.95623 | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 | 0.98867
[5 empty] | 0.24 | 0.99735 | 0.24 | 0.99439 | 0.24 | 0.99109 | 0.24 | 0.98737 | 0.24 | 0.98315 | 0.24 | 0.97834 | 0.24 | 0.96969 | 0.24 | 0.94961 | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 | 0.98737
[5 empty] | 0.25 | 0.99707 | 0.25 | 0.9938 | 0.25 | 0.99012 | 0.25 | 0.98596 | 0.25 | 0.9812 | 0.25 | 0.97572 | 0.25 | 0.96577 | 0.25 | 0.94205 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.98596
[5 empty] | 0.26 | 0.99679 | 0.26 | 0.99317 | 0.26 | 0.98909 | 0.26 | 0.98443 | 0.26 | 0.97908 | 0.26 | 0.97286 | 0.26 | 0.96142 | 0.26 | 0.93338 | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 | 0.98443
[5 empty] | 0.27 | 0.99648 | 0.27 | 0.9925 | 0.27 | 0.98797 | 0.27 | 0.98278 | 0.27 | 0.97677 | 0.27 | 0.96973 | 0.27 | 0.95659 | 0.27 | 0.92342 | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 | 0.98278
[5 empty] | 0.28 | 0.99615 | 0.28 | 0.99178 | 0.28 | 0.98678 | 0.28 | 0.98101 | 0.28 | 0.97426 | 0.28 | 0.9663 | 0.28 | 0.95123 | 0.28 | 0.91192 | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 | 0.98101
[5 empty] | 0.29 | 0.99581 | 0.29 | 0.99102 | 0.29 | 0.9855 | 0.29 | 0.97909 | 0.29 | 0.97155 | 0.29 | 0.96255 | 0.29 | 0.94528 | 0.29 | 0.89854 | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 | 0.97909
[5 empty] | 0.3 | 0.99544 | 0.3 | 0.9902 | 0.3 | 0.98413 | 0.3 | 0.97703 | 0.3 | 0.9686 | 0.3 | 0.95845 | 0.3 | 0.93866 | 0.3 | 0.88289 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.97703
[5 empty] | 0.31 | 0.99505 | 0.31 | 0.98933 | 0.31 | 0.98267 | 0.31 | 0.9748 | 0.31 | 0.9654 | 0.31 | 0.95396 | 0.31 | 0.93128 | 0.31 | 0.8644 | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 | 0.9748
[5 empty] | 0.32 | 0.99463 | 0.32 | 0.9884 | 0.32 | 0.9811 | 0.32 | 0.97241 | 0.32 | 0.96193 | 0.32 | 0.94905 | 0.32 | 0.92303 | 0.32 | 0.8423 | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0.97241
[5 empty] | 0.33 | 0.99419 | 0.33 | 0.98742 | 0.33 | 0.97942 | 0.33 | 0.96984 | 0.33 | 0.95817 | 0.33 | 0.94366 | 0.33 | 0.9138 | 0.33 | 0.81548 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 | 0.96984
[5 empty] | 0.34 | 0.99373 | 0.34 | 0.98637 | 0.34 | 0.97762 | 0.34 | 0.96706 | 0.34 | 0.95409 | 0.34 | 0.93776 | 0.34 | 0.90344 | 0.34 | 0.78224 | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.96706
[5 empty] | 0.35 | 0.99324 | 0.35 | 0.98525 | 0.35 | 0.9757 | 0.35 | 0.96408 | 0.35 | 0.94965 | 0.35 | 0.93127 | 0.35 | 0.89175 | 0.35 | 0.73975 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.96408
[5 empty] | 0.36 | 0.99272 | 0.36 | 0.98407 | 0.36 | 0.97365 | 0.36 | 0.96087 | 0.36 | 0.94484 | 0.36 | 0.92413 | 0.36 | 0.87853 | 0.36 | 0.68263 | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 | 0.96087
[5 empty] | 0.37 | 0.99217 | 0.37 | 0.98281 | 0.37 | 0.97146 | 0.37 | 0.95741 | 0.37 | 0.9396 | 0.37 | 0.91628 | 0.37 | 0.8635 | 0.37 | 0.59773 | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.37 | 0.95741
[5 empty] | 0.38 | 0.99159 | 0.38 | 0.98147 | 0.38 | 0.96912 | 0.38 | 0.95369 | 0.38 | 0.9339 | 0.38 | 0.90761 | 0.38 | 0.84628 | 0.38 | 0.4151 | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.95369
[5 empty] | 0.39 | 0.99097 | 0.39 | 0.98005 | 0.39 | 0.96661 | 0.39 | 0.94968 | 0.39 | 0.9277 | 0.39 | 0.89802 | 0.39 | 0.82643 | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 | 0.94968
[5 empty] | 0.4 | 0.99032 | 0.4 | 0.97855 | 0.4 | 0.96394 | 0.4 | 0.94535 | 0.4 | 0.92094 | 0.4 | 0.88739 | 0.4 | 0.8033 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.94535
[5 empty] | 0.41 | 0.98963 | 0.41 | 0.97694 | 0.41 | 0.96107 | 0.41 | 0.94069 | 0.41 | 0.91355 | 0.41 | 0.87556 | 0.41 | 0.776 | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.41 | 0.94069
[5 empty] | 0.42 | 0.98891 | 0.42 | 0.97524 | 0.42 | 0.95802 | 0.42 | 0.93566 | 0.42 | 0.90548 | 0.42 | 0.86236 | 0.42 | 0.74322 | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.42 | 0.93566
[5 empty] | 0.43 | 0.98814 | 0.43 | 0.97344 | 0.43 | 0.95474 | 0.43 | 0.93022 | 0.43 | 0.89663 | 0.43 | 0.84756 | 0.43 | 0.70284 | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.43 |  | 0.43 | 0.93022
[5 empty] | 0.44 | 0.98733 | 0.44 | 0.97152 | 0.44 | 0.95124 | 0.44 | 0.92434 | 0.44 | 0.88692 | 0.44 | 0.83088 | 0.44 | 0.65101 | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 | 0.92434
[5 empty] | 0.45 | 0.98648 | 0.45 | 0.96947 | 0.45 | 0.94749 | 0.45 | 0.91798 | 0.45 | 0.87622 | 0.45 | 0.81195 | 0.45 | 0.57914 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.91798
[5 empty] | 0.46 | 0.98557 | 0.46 | 0.96731 | 0.46 | 0.94347 | 0.46 | 0.91109 | 0.46 | 0.86442 | 0.46 | 0.79031 | 0.46 | 0.45532 | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.46 | 0.91109
[5 empty] | 0.47 | 0.98462 | 0.47 | 0.965 | 0.47 | 0.93916 | 0.47 | 0.9036 | 0.47 | 0.85134 | 0.47 | 0.76531 | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 | 0.9036
[5 empty] | 0.48 | 0.98361 | 0.48 | 0.96255 | 0.48 | 0.93454 | 0.48 | 0.89546 | 0.48 | 0.8368 | 0.48 | 0.73602 | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 | 0.89546
[5 empty] | 0.49 | 0.98254 | 0.49 | 0.95994 | 0.49 | 0.92957 | 0.49 | 0.8866 | 0.49 | 0.82055 | 0.49 | 0.70106 | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.8866
[5 empty] | 0.5 | 0.98141 | 0.5 | 0.95716 | 0.5 | 0.92424 | 0.5 | 0.87693 | 0.5 | 0.80228 | 0.5 | 0.6581 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.87693
[5 empty] | 0.51 | 0.98022 | 0.51 | 0.9542 | 0.51 | 0.91849 | 0.51 | 0.86634 | 0.51 | 0.78159 | 0.51 | 0.60271 | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.51 | 0.86634
[5 empty] | 0.52 | 0.97895 | 0.52 | 0.95104 | 0.52 | 0.9123 | 0.52 | 0.85472 | 0.52 | 0.75796 | 0.52 | 0.52376 | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52 | 0.85472
[5 empty] | 0.53 | 0.97761 | 0.53 | 0.94767 | 0.53 | 0.90562 | 0.53 | 0.84193 | 0.53 | 0.73062 | 0.53 | 0.35612 | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 | 0.84193
[5 empty] | 0.54 | 0.97619 | 0.54 | 0.94407 | 0.54 | 0.8984 | 0.54 | 0.82779 | 0.54 | 0.69849 | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 |  | 0.54 | 0.82779
[5 empty] | 0.55 | 0.97468 | 0.55 | 0.94023 | 0.55 | 0.89059 | 0.55 | 0.81208 | 0.55 | 0.65979 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.81208
[5 empty] | 0.56 | 0.97309 | 0.56 | 0.93612 | 0.56 | 0.88211 | 0.56 | 0.79455 | 0.56 | 0.61139 | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0.79455
[5 empty] | 0.57 | 0.97139 | 0.57 | 0.93171 | 0.57 | 0.87289 | 0.57 | 0.77484 | 0.57 | 0.54636 | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.57 |  | 0.57 | 0.77484
[5 empty] | 0.58 | 0.96959 | 0.58 | 0.92699 | 0.58 | 0.86284 | 0.58 | 0.75248 | 0.58 | 0.44072 | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 | 0.75248
[5 empty] | 0.59 | 0.96767 | 0.59 | 0.92191 | 0.59 | 0.85185 | 0.59 | 0.72686 | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0.72686
[5 empty] | 0.6 | 0.96563 | 0.6 | 0.91645 | 0.6 | 0.83979 | 0.6 | 0.69704 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.69704
[5 empty] | 0.61 | 0.96346 | 0.61 | 0.91058 | 0.61 | 0.82652 | 0.61 | 0.66161 | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.61 | 0.66161
[5 empty] | 0.62 | 0.96114 | 0.62 | 0.90423 | 0.62 | 0.81183 | 0.62 | 0.61813 | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 | 0.61813
[5 empty] | 0.63 | 0.95866 | 0.63 | 0.89737 | 0.63 | 0.7955 | 0.63 | 0.56165 | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0.56165
[5 empty] | 0.64 | 0.95601 | 0.64 | 0.88993 | 0.64 | 0.77721 | 0.64 | 0.47828 | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 | 0.47828
[5 empty] | 0.65 | 0.95318 | 0.65 | 0.88185 | 0.65 | 0.75656 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65
[5 empty] | 0.66 | 0.95014 | 0.66 | 0.87305 | 0.66 | 0.73301 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66
[5 empty] | 0.67 | 0.94687 | 0.67 | 0.86342 | 0.67 | 0.70578 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67
[5 empty] | 0.68 | 0.94335 | 0.68 | 0.85286 | 0.68 | 0.67369 | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68
[5 empty] | 0.69 | 0.93956 | 0.69 | 0.84123 | 0.69 | 0.63482 | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69
[5 empty] | 0.7 | 0.93546 | 0.7 | 0.82835 | 0.7 | 0.58552 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
[5 empty] | 0.71 | 0.93102 | 0.71 | 0.81401 | 0.71 | 0.51702 | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71 |  | 0.71
[5 empty] | 0.72 | 0.9262 | 0.72 | 0.79794 | 0.72 | 0.38839 | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72
[5 empty] | 0.73 | 0.92094 | 0.73 | 0.77977 | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73
[5 empty] | 0.74 | 0.9152 | 0.74 | 0.75904 | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74
[5 empty] | 0.75 | 0.9089 | 0.75 | 0.73506 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
[5 empty] | 0.76 | 0.90197 | 0.76 | 0.70683 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76
[5 empty] | 0.77 | 0.8943 | 0.77 | 0.67279 | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77 |  | 0.77
[5 empty] | 0.78 | 0.88576 | 0.78 | 0.63012 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
[5 empty] | 0.79 | 0.87622 | 0.79 | 0.57291 | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79
[5 empty] | 0.8 | 0.86547 | 0.8 | 0.48263 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
[5 empty] | 0.81 | 0.85326 | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81
[5 empty] | 0.82 | 0.83926 | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.82
[5 empty] | 0.83 | 0.82303 | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83
[5 empty] | 0.84 | 0.80392 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84
[5 empty] | 0.85 | 0.781 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85
[5 empty] | 0.86 | 0.75279 | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86 |  | 0.86
[5 empty] | 0.87 | 0.71677 | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87
[5 empty] | 0.88 | 0.6679 | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88
[5 empty] | 0.89 | 0.59297 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89
[5 empty] | 0.9 | 0.39804 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9
[5 empty] | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91
[5 empty] | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92
[5 empty] | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93
[5 empty] | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.94
[5 empty] | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95
[5 empty] | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.96
[5 empty] | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97
[5 empty] | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98 |  | 0.98
[5 empty] | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
TEMA E Type Heat Exchangers
[5 empty] | N | 1
[5 empty] | R1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.8
[5 empty] | s |  |  | -1.2748 |  |  |  | -1.7951 |  |  |  | -2.9155 |  |  |  | -6.4031 | [7 empty] | 7.8102 |  |  |  | 3.6056 |  |  |  | 2.2361 |  |  |  | 1.3744 |  |  |  | 1.1518 |  |  |  | 1.1167 |  |  |  | -6.4031
|  |  |  | P1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | w | N | D | F1 | F Factor Calculation
|  |  |  | 0.01 | 1.0081 | -0.01026 | -0.01026 | 1 | 1.0061 | -0.010846 | -0.010846 | 0.99999 | 1.004 | -0.011756 | -0.011756 | 0.99999 | 1.002 | -0.012923 | -0.012923 | 0.99999 | 0.99 | 0.014285 | 0.014285 | 0.99998 | 0.99798 | -0.015794 | -0.015795 | 0.99998 | 0.99495 | -0.018256 | -0.018256 | 0.99997 | 0.9899 | -0.022701 | -0.022702 | 0.99997 | 0.9697 | -0.042292 | -0.042295 | 0.99993 | 0.92929 | -0.084459 | -0.084472 | 0.99985 | 0.90909 | -0.10643 | -0.10645 | 0.99981 | 1.002 | -0.012923 | -0.012923 | 0.99999
|  |  |  | 0.02 | 1.0163 | -0.020644 | -0.020645 | 0.99999 | 1.0122 | -0.021847 | -0.021847 | 0.99997 | 1.0082 | -0.023703 | -0.023704 | 0.99996 | 1.0041 | -0.026082 | -0.026083 | 0.99994 | 0.98 | 0.028862 | 0.028864 | 0.99993 | 0.99592 | -0.031944 | -0.031946 | 0.99992 | 0.9898 | -0.03698 | -0.036984 | 0.99989 | 0.97959 | -0.046106 | -0.046113 | 0.99986 | 0.93878 | -0.086831 | -0.086857 | 0.9997 | 0.85714 | -0.17754 | -0.17766 | 0.99935 | 0.81633 | -0.22661 | -0.22681 | 0.99915 | 1.0041 | -0.026082 | -0.026083 | 0.99994 | R1 | 0.8
|  |  |  | 0.03 | 1.0247 | -0.031156 | -0.031157 | 0.99997 | 1.0186 | -0.033005 | -0.033007 | 0.99994 | 1.0124 | -0.035846 | -0.03585 | 0.99991 | 1.0062 | -0.039485 | -0.03949 | 0.99987 | 0.97 | 0.043739 | 0.043746 | 0.99984 | 0.99381 | -0.048461 | -0.04847 | 0.99981 | 0.98454 | -0.056192 | -0.056205 | 0.99976 | 0.96907 | -0.070249 | -0.070272 | 0.99967 | 0.90722 | -0.13383 | -0.13392 | 0.9993 | 0.78351 | -0.281 | -0.28146 | 0.99837 | 0.72165 | -0.36427 | -0.36507 | 0.99779 | 1.0062 | -0.039485 | -0.03949 | 0.99987 | P1 | 0.45455
|  |  |  | 0.04 | 1.0333 | -0.041799 | -0.041801 | 0.99994 | 1.025 | -0.044325 | -0.04433 | 0.99989 | 1.0167 | -0.048191 | -0.048199 | 0.99983 | 1.0083 | -0.053138 | -0.05315 | 0.99977 | 0.96 | 0.058926 | 0.058943 | 0.99971 | 0.99167 | -0.065358 | -0.065381 | 0.99965 | 0.97917 | -0.075909 | -0.075943 | 0.99956 | 0.95833 | -0.095166 | -0.095224 | 0.9994 | 0.875 | -0.18352 | -0.18376 | 0.99868 | 0.70833 | -0.39717 | -0.39847 | 0.99674 | 0.625 | -0.52483 | -0.52726 | 0.99539 | 1.0083 | -0.053138 | -0.05315 | 0.99977 | F1 | 0.91492
|  |  |  | 0.05 | 1.0421 | -0.052575 | -0.052579 | 0.99991 | 1.0316 | -0.055809 | -0.055819 | 0.99982 | 1.0211 | -0.060741 | -0.060758 | 0.99973 | 1.0105 | -0.067049 | -0.067074 | 0.99963 | 0.95 | 0.074432 | 0.074467 | 0.99954 | 0.98947 | -0.082649 | -0.082695 | 0.99944 | 0.97368 | -0.096154 | -0.096222 | 0.99929 | 0.94737 | -0.1209 | -0.12102 | 0.99902 | 0.84211 | -0.23619 | -0.23671 | 0.99781 | 0.63158 | -0.52927 | -0.53237 | 0.99417 | 0.52632 | -0.71673 | -0.72303 | 0.99128 | 1.0105 | -0.067049 | -0.067074 | 0.99963 |  |  | w | N | D | F1
|  |  |  | 0.06 | 1.0511 | -0.063486 | -0.063495 | 0.99987 | 1.0383 | -0.067463 | -0.067481 | 0.99974 | 1.0255 | -0.073503 | -0.073533 | 0.9996 | 1.0128 | -0.081225 | -0.081268 | 0.99946 | 0.94 | 0.090269 | 0.09033 | 0.99932 | 0.98723 | -0.10035 | -0.10043 | 0.99917 | 0.96809 | -0.11695 | -0.11707 | 0.99895 | 0.93617 | -0.14749 | -0.1477 | 0.99855 | 0.80851 | -0.29214 | -0.29312 | 0.99664 | 0.55319 | -0.6819 | -0.68863 | 0.99022 | 0.42553 | -0.95409 | -0.96939 | 0.98422 | 1.0128 | -0.081225 | -0.081268 | 0.99946 | if R1 = 1 |  | 0.54545 | 1.1785 | 1.3531 | 0.871
|  |  |  | 0.07 | 1.0602 | -0.074537 | -0.07455 | 0.99982 | 1.0452 | -0.07929 | -0.079318 | 0.99964 | 1.0301 | -0.086482 | -0.08653 | 0.99945 | 1.0151 | -0.095673 | -0.095744 | 0.99926 | 0.93 | 0.10645 | 0.10655 | 0.99906 | 0.98495 | -0.11847 | -0.1186 | 0.99885 | 0.96237 | -0.13831 | -0.13852 | 0.99853 | 0.92473 | -0.17498 | -0.17534 | 0.99795 | 0.77419 | -0.35175 | -0.35347 | 0.99511 | 0.47312 | -0.86198 | -0.87589 | 0.98412 | 0.32258 | -1.2634 | -1.3008 | 0.97122 | 1.0151 | -0.095673 | -0.095744 | 0.99926 | if R1 != 1 |  | 1.1667 | -0.98705 | -1.0788 | 0.91492
|  |  |  | 0.08 | 1.0696 | -0.08573 | -0.08575 | 0.99976 | 1.0522 | -0.091294 | -0.091337 | 0.99952 | 1.0348 | -0.099684 | -0.099757 | 0.99927 | 1.0174 | -0.1104 | -0.11051 | 0.99901 | 0.92 | 0.12298 | 0.12313 | 0.99874 | 0.98261 | -0.13703 | -0.13724 | 0.99846 | 0.95652 | -0.16027 | -0.16059 | 0.99802 | 0.91304 | -0.20342 | -0.20398 | 0.99723 | 0.73913 | -0.41545 | -0.41831 | 0.99316 | 0.3913 | -1.0807 | -1.109 | 0.97443 | 0.21739 | -1.7041 | -1.8064 | 0.94336 | 1.0174 | -0.1104 | -0.11051 | 0.99901
|  |  |  | 0.09 | 1.0791 | -0.097068 | -0.097098 | 0.9997 | 1.0593 | -0.10348 | -0.10354 | 0.99938 | 1.0396 | -0.11311 | -0.11322 | 0.99906 | 1.0198 | -0.12542 | -0.12558 | 0.99872 | 0.91 | 0.13987 | 0.1401 | 0.99837 | 0.98022 | -0.15604 | -0.15635 | 0.998 | 0.95055 | -0.18286 | -0.18333 | 0.99742 | 0.9011 | -0.23286 | -0.23371 | 0.99637 | 0.7033 | -0.48375 | -0.48829 | 0.9907 | 0.30769 | -1.3575 | -1.417 | 0.95799 | 0.10989 | -2.4659 | -2.8984 | 0.85077 | 1.0198 | -0.12542 | -0.12558 | 0.99872
|  |  |  | 0.1 | 1.0889 | -0.10856 | -0.1086 | 0.99962 | 1.0667 | -0.11585 | -0.11594 | 0.99923 | 1.0444 | -0.12678 | -0.12693 | 0.99882 | 1.0222 | -0.14073 | -0.14096 | 0.99839 | 0.9 | 0.15713 | 0.15746 | 0.99794 | 0.97778 | -0.17552 | -0.17596 | 0.99747 | 0.94444 | -0.20609 | -0.20676 | 0.99672 | 0.88889 | -0.26337 | -0.2646 | 0.99536 | 0.66667 | -0.55726 | -0.56426 | 0.9876 | 0.22222 | -1.7323 | -1.8701 | 0.92634 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0222 | -0.14073 | -0.14096 | 0.99839
|  |  |  | 0.11 | 1.0989 | -0.12019 | -0.12025 | 0.99954 | 1.0742 | -0.12841 | -0.12853 | 0.99905 | 1.0494 | -0.14069 | -0.14089 | 0.99854 | 1.0247 | -0.15635 | -0.15667 | 0.99801 | 0.89 | 0.17479 | 0.17524 | 0.99745 | 0.97528 | -0.19549 | -0.1961 | 0.99686 | 0.9382 | -0.23 | -0.23094 | 0.99592 | 0.8764 | -0.295 | -0.29673 | 0.99417 | 0.62921 | -0.63672 | -0.64726 | 0.98372 | 0.13483 | -2.3078 | -2.7345 | 0.84395 | -0.11236 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0247 | -0.15635 | -0.15667 | 0.99801
|  |  |  | 0.12 | 1.1091 | -0.13199 | -0.13206 | 0.99944 | 1.0818 | -0.14117 | -0.14133 | 0.99885 | 1.0545 | -0.15484 | -0.15511 | 0.99823 | 1.0273 | -0.17229 | -0.17271 | 0.99758 | 0.88 | 0.19285 | 0.19345 | 0.99689 | 0.97273 | -0.21597 | -0.2168 | 0.99617 | 0.93182 | -0.25462 | -0.2559 | 0.99499 | 0.86364 | -0.32782 | -0.3302 | 0.99279 | 0.59091 | -0.72305 | -0.73867 | 0.97885 | 0.045455 | -3.5601 | #NUM! |  | -0.22727 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0273 | -0.17229 | -0.17271 | 0.99758
|  |  |  | 0.13 | 1.1195 | -0.14394 | -0.14404 | 0.99934 | 1.0897 | -0.15413 | -0.15434 | 0.99863 | 1.0598 | -0.16925 | -0.16961 | 0.99789 | 1.0299 | -0.18855 | -0.1891 | 0.9971 | 0.87 | 0.21132 | 0.21211 | 0.99627 | 0.97011 | -0.23697 | -0.23807 | 0.99538 | 0.92529 | -0.27997 | -0.28168 | 0.99394 | 0.85057 | -0.36189 | -0.36511 | 0.9912 | 0.55172 | -0.81735 | -0.84026 | 0.97273 | -0.045977 | #NUM! | #NUM! |  | -0.34483 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0299 | -0.18855 | -0.1891 | 0.9971
|  |  |  | 0.14 | 1.1302 | -0.15606 | -0.15618 | 0.99922 | 1.0977 | -0.16729 | -0.16756 | 0.99839 | 1.0651 | -0.18392 | -0.18438 | 0.99751 | 1.0326 | -0.20515 | -0.20586 | 0.99657 | 0.86 | 0.23022 | 0.23125 | 0.99557 | 0.96744 | -0.25852 | -0.25995 | 0.9945 | 0.9186 | -0.30611 | -0.30835 | 0.99275 | 0.83721 | -0.39731 | -0.40158 | 0.98937 | 0.51163 | -0.92104 | -0.95447 | 0.96498 | -0.13953 | #NUM! | #NUM! |  | -0.46512 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0326 | -0.20515 | -0.20586 | 0.99657
|  |  |  | 0.15 | 1.1412 | -0.16834 | -0.1685 | 0.99909 | 1.1059 | -0.18066 | -0.181 | 0.99812 | 1.0706 | -0.19886 | -0.19944 | 0.99708 | 1.0353 | -0.2221 | -0.22299 | 0.99598 | 0.85 | 0.24957 | 0.25087 | 0.99479 | 0.96471 | -0.28064 | -0.28247 | 0.99351 | 0.91176 | -0.33306 | -0.33594 | 0.9914 | 0.82353 | -0.43415 | -0.43974 | 0.98728 | 0.47059 | -1.036 | -1.0847 | 0.95505 | -0.23529 | #NUM! | #NUM! |  | -0.58824 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0353 | -0.2221 | -0.22299 | 0.99598
|  |  |  | 0.16 | 1.1524 | -0.1808 | -0.18099 | 0.99895 | 1.1143 | -0.19425 | -0.19467 | 0.99783 | 1.0762 | -0.21408 | -0.2148 | 0.99662 | 1.0381 | -0.2394 | -0.24052 | 0.99532 | 0.84 | 0.26937 | 0.27102 | 0.99392 | 0.9619 | -0.30335 | -0.30567 | 0.99241 | 0.90476 | -0.36086 | -0.36454 | 0.9899 | 0.80952 | -0.4725 | -0.47975 | 0.9849 | 0.42857 | -1.1645 | -1.236 | 0.94212 | -0.33333 | #NUM! | #NUM! |  | -0.71429 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0381 | -0.2394 | -0.24052 | 0.99532
|  |  |  | 0.17 | 1.1639 | -0.19343 | -0.19366 | 0.9988 | 1.1229 | -0.20806 | -0.20858 | 0.99751 | 1.0819 | -0.22958 | -0.23047 | 0.99611 | 1.041 | -0.25707 | -0.25846 | 0.9946 | 0.83 | 0.28966 | 0.29171 | 0.99297 | 0.95904 | -0.32668 | -0.32958 | 0.99119 | 0.89759 | -0.38955 | -0.3942 | 0.98821 | 0.79518 | -0.51248 | -0.52177 | 0.98219 | 0.38554 | -1.3099 | -1.4163 | 0.92491 | -0.43373 | #NUM! | #NUM! |  | -0.84337 | #NUM! | #NUM! |  | 1.041 | -0.25707 | -0.25846 | 0.9946
|  |  |  | 0.18 | 1.1756 | -0.20624 | -0.20652 | 0.99863 | 1.1317 | -0.2221 | -0.22273 | 0.99716 | 1.0878 | -0.24537 | -0.24647 | 0.99556 | 1.0439 | -0.27512 | -0.27683 | 0.99382 | 0.82 | 0.31044 | 0.31297 | 0.99192 | 0.9561 | -0.35064 | -0.35424 | 0.98984 | 0.89024 | -0.41918 | -0.42499 | 0.98632 | 0.78049 | -0.55418 | -0.566 | 0.97911 | 0.34146 | -1.4768 | -1.6386 | 0.90124 | -0.53659 | #NUM! | #NUM! |  | -0.97561 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0439 | -0.27512 | -0.27683 | 0.99382
|  |  |  | 0.19 | 1.1877 | -0.21923 | -0.21957 | 0.99846 | 1.1407 | -0.23637 | -0.23713 | 0.99678 | 1.0938 | -0.26147 | -0.26279 | 0.99495 | 1.0469 | -0.29356 | -0.29564 | 0.99295 | 0.81 | 0.33173 | 0.33482 | 0.99076 | 0.95309 | -0.37528 | -0.37971 | 0.98835 | 0.88272 | -0.4498 | -0.45701 | 0.98423 | 0.76543 | -0.59773 | -0.61267 | 0.97562 | 0.2963 | -1.6718 | -1.9281 | 0.86704 | -0.64198 | #NUM! | #NUM! |  | -1.1111 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0469 | -0.29356 | -0.29564 | 0.99295
|  |  |  | 0.2 | 1.2 | -0.23242 | -0.23282 | 0.99826 | 1.15 | -0.25088 | -0.25179 | 0.99637 | 1.1 | -0.27787 | -0.27947 | 0.99429 | 1.05 | -0.31241 | -0.31492 | 0.99201 | 0.8 | 0.35355 | 0.35731 | 0.9895 | 0.95 | -0.40061 | -0.40601 | 0.9867 | 0.875 | -0.48145 | -0.49033 | 0.98189 | 0.75 | -0.64328 | -0.66204 | 0.97165 | 0.25 | -1.9053 | -2.3422 | 0.81346 | -0.75 | #NUM! | #NUM! |  | -1.25 | #NUM! | #NUM! |  | 1.05 | -0.31241 | -0.31492 | 0.99201
|  |  |  | 0.21 | 1.2127 | -0.24579 | -0.24627 | 0.99806 | 1.1595 | -0.26564 | -0.26672 | 0.99593 | 1.1063 | -0.2946 | -0.2965 | 0.99358 | 1.0532 | -0.33168 | -0.33469 | 0.99099 | 0.79 | 0.37593 | 0.38045 | 0.98811 | 0.94684 | -0.42667 | -0.43322 | 0.98489 | 0.86709 | -0.5142 | -0.52507 | 0.9793 | 0.73418 | -0.69096 | -0.71442 | 0.96715 | 0.20253 | -2.1947 | -3.0717 | 0.71447 | -0.86076 | #NUM! | #NUM! |  | -1.3924 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0532 | -0.33168 | -0.33469 | 0.99099
|  |  |  | 0.22 | 1.2256 | -0.25937 | -0.25993 | 0.99784 | 1.1692 | -0.28065 | -0.28193 | 0.99545 | 1.1128 | -0.31166 | -0.31391 | 0.99281 | 1.0564 | -0.35138 | -0.35497 | 0.98988 | 0.78 | 0.39888 | 0.4043 | 0.9866 | 0.94359 | -0.45349 | -0.46138 | 0.98291 | 0.85897 | -0.5481 | -0.56134 | 0.97642 | 0.71795 | -0.74094 | -0.77017 | 0.96204 | 0.15385 | -2.5725 | #NUM! |  | -0.97436 | #NUM! | #NUM! |  | -1.5385 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0564 | -0.35138 | -0.35497 | 0.98988
|  |  |  | 0.23 | 1.239 | -0.27315 | -0.2738 | 0.9976 | 1.1792 | -0.29592 | -0.29743 | 0.99494 | 1.1195 | -0.32905 | -0.33171 | 0.99198 | 1.0597 | -0.37153 | -0.37579 | 0.98867 | 0.77 | 0.42243 | 0.42888 | 0.98495 | 0.94026 | -0.4811 | -0.49056 | 0.98073 | 0.85065 | -0.58322 | -0.59926 | 0.97323 | 0.7013 | -0.7934 | -0.82972 | 0.95623 | 0.1039 | -3.1121 | #NUM! |  | -1.0909 | #NUM! | #NUM! |  | -1.6883 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0597 | -0.37153 | -0.37579 | 0.98867
|  |  |  | 0.24 | 1.2526 | -0.28713 | -0.2879 | 0.99735 | 1.1895 | -0.31146 | -0.31322 | 0.99439 | 1.1263 | -0.3468 | -0.34992 | 0.99109 | 1.0632 | -0.39215 | -0.39717 | 0.98737 | 0.76 | 0.44659 | 0.45425 | 0.98315 | 0.93684 | -0.50954 | -0.52083 | 0.97834 | 0.84211 | -0.61961 | -0.63898 | 0.96969 | 0.68421 | -0.84856 | -0.89359 | 0.94961 | 0.052632 | -4.0467 | #NUM! |  | -1.2105 | #NUM! | #NUM! |  | -1.8421 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0632 | -0.39215 | -0.39717 | 0.98737
|  |  |  | 0.25 | 1.2667 | -0.30134 | -0.30222 | 0.99707 | 1.2 | -0.32728 | -0.32932 | 0.9938 | 1.1333 | -0.36491 | -0.36855 | 0.99012 | 1.0667 | -0.41325 | -0.41913 | 0.98596 | 0.75 | 0.4714 | 0.48044 | 0.9812 | 0.93333 | -0.53885 | -0.55226 | 0.97572 | 0.83333 | -0.65737 | -0.68067 | 0.96577 | 0.66667 | -0.90665 | -0.96242 | 0.94205 | 0 | #NUM! | #NUM! |  | -1.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -2 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0667 | -0.41325 | -0.41913 | 0.98596
|  |  |  | 0.26 | 1.2811 | -0.31576 | -0.31678 | 0.99679 | 1.2108 | -0.34338 | -0.34574 | 0.99317 | 1.1405 | -0.38339 | -0.38762 | 0.98909 | 1.0703 | -0.43484 | -0.44172 | 0.98443 | 0.74 | 0.49689 | 0.50751 | 0.97908 | 0.92973 | -0.56907 | -0.58494 | 0.97286 | 0.82432 | -0.69656 | -0.72452 | 0.96142 | 0.64865 | -0.96791 | -1.037 | 0.93338 | -0.054054 | #NUM! | #NUM! |  | -1.4595 | #NUM! | #NUM! |  | -2.1622 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0703 | -0.43484 | -0.44172 | 0.98443
|  |  |  | 0.27 | 1.2959 | -0.33041 | -0.33158 | 0.99648 | 1.2219 | -0.35977 | -0.36249 | 0.9925 | 1.1479 | -0.40226 | -0.40715 | 0.98797 | 1.074 | -0.45696 | -0.46496 | 0.98278 | 0.73 | 0.52307 | 0.53551 | 0.97677 | 0.92603 | -0.60023 | -0.61897 | 0.96973 | 0.81507 | -0.73727 | -0.77073 | 0.95659 | 0.63014 | -1.0327 | -1.1183 | 0.92342 | -0.10959 | #NUM! | #NUM! |  | -1.589 | #NUM! | #NUM! |  | -2.3288 | #NUM! | #NUM! |  | 1.074 | -0.45696 | -0.46496 | 0.98278
|  |  |  | 0.28 | 1.3111 | -0.3453 | -0.34663 | 0.99615 | 1.2333 | -0.37646 | -0.37958 | 0.99178 | 1.1556 | -0.42152 | -0.42717 | 0.98678 | 1.0778 | -0.4796 | -0.48889 | 0.98101 | 0.72 | 0.54997 | 0.5645 | 0.97426 | 0.92222 | -0.63239 | -0.65444 | 0.9663 | 0.80556 | -0.7796 | -0.81957 | 0.95123 | 0.61111 | -1.1012 | -1.2076 | 0.91192 | -0.16667 | #NUM! | #NUM! |  | -1.7222 | #NUM! | #NUM! |  | -2.5 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0778 | -0.4796 | -0.48889 | 0.98101
|  |  |  | 0.29 | 1.3268 | -0.36042 | -0.36194 | 0.99581 | 1.2451 | -0.39346 | -0.39703 | 0.99102 | 1.1634 | -0.4412 | -0.44769 | 0.9855 | 1.0817 | -0.5028 | -0.51354 | 0.97909 | 0.71 | 0.57764 | 0.59455 | 0.97155 | 0.91831 | -0.66559 | -0.69149 | 0.96255 | 0.79577 | -0.82365 | -0.87133 | 0.94528 | 0.59155 | -1.174 | -1.3065 | 0.89854 | -0.22535 | #NUM! | #NUM! |  | -1.8592 | #NUM! | #NUM! |  | -2.6761 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0817 | -0.5028 | -0.51354 | 0.97909
|  |  |  | 0.3 | 1.3429 | -0.3758 | -0.37752 | 0.99544 | 1.2571 | -0.41078 | -0.41485 | 0.9902 | 1.1714 | -0.4613 | -0.46874 | 0.98413 | 1.0857 | -0.52658 | -0.53896 | 0.97703 | 0.7 | 0.60609 | 0.62574 | 0.9686 | 0.91429 | -0.69989 | -0.73023 | 0.95845 | 0.78571 | -0.86952 | -0.92634 | 0.93866 | 0.57143 | -1.2513 | -1.4173 | 0.88289 | -0.28571 | #NUM! | #NUM! |  | -2 | #NUM! | #NUM! |  | -2.8571 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0857 | -0.52658 | -0.53896 | 0.97703
|  |  |  | 0.31 | 1.3594 | -0.39142 | -0.39337 | 0.99505 | 1.2696 | -0.42843 | -0.43305 | 0.98933 | 1.1797 | -0.48184 | -0.49034 | 0.98267 | 1.0899 | -0.55096 | -0.5652 | 0.9748 | 0.69 | 0.63537 | 0.65814 | 0.9654 | 0.91014 | -0.73535 | -0.77083 | 0.95396 | 0.77536 | -0.91734 | -0.98504 | 0.93128 | 0.55072 | -1.3339 | -1.5431 | 0.8644 | -0.34783 | #NUM! | #NUM! |  | -2.1449 | #NUM! | #NUM! |  | -3.0435 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0899 | -0.55096 | -0.5652 | 0.9748
|  |  |  | 0.32 | 1.3765 | -0.40731 | -0.40951 | 0.99463 | 1.2824 | -0.44642 | -0.45166 | 0.9884 | 1.1882 | -0.50283 | -0.51252 | 0.9811 | 1.0941 | -0.57595 | -0.59229 | 0.97241 | 0.68 | 0.66551 | 0.69185 | 0.96193 | 0.90588 | -0.77201 | -0.81346 | 0.94905 | 0.76471 | -0.96724 | -1.0479 | 0.92303 | 0.52941 | -1.4221 | -1.6884 | 0.8423 | -0.41176 | #NUM! | #NUM! |  | -2.2941 | #NUM! | #NUM! |  | -3.2353 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0941 | -0.57595 | -0.59229 | 0.97241
|  |  |  | 0.33 | 1.394 | -0.42347 | -0.42595 | 0.99419 | 1.2955 | -0.46476 | -0.47069 | 0.98742 | 1.197 | -0.52429 | -0.53531 | 0.97942 | 1.0985 | -0.60159 | -0.6203 | 0.96984 | 0.67 | 0.69655 | 0.72696 | 0.95817 | 0.90149 | -0.80995 | -0.8583 | 0.94366 | 0.75373 | -1.0194 | -1.1155 | 0.9138 | 0.50746 | -1.5168 | -1.86 | 0.81548 | -0.47761 | #NUM! | #NUM! |  | -2.4478 | #NUM! | #NUM! |  | -3.4328 | #NUM! | #NUM! |  | 1.0985 | -0.60159 | -0.6203 | 0.96984
|  |  |  | 0.34 | 1.4121 | -0.43991 | -0.44269 | 0.99373 | 1.3091 | -0.48347 | -0.49015 | 0.98637 | 1.2061 | -0.54624 | -0.55875 | 0.97762 | 1.103 | -0.6279 | -0.64928 | 0.96706 | 0.66 | 0.72853 | 0.76359 | 0.95409 | 0.89697 | -0.84923 | -0.9056 | 0.93776 | 0.74242 | -1.0739 | -1.1886 | 0.90344 | 0.48485 | -1.6187 | -2.0694 | 0.78224 | -0.54545 | #NUM! | #NUM! |  | -2.6061 | #NUM! | #NUM! |  | -3.6364 | #NUM! | #NUM! |  | 1.103 | -0.6279 | -0.64928 | 0.96706
|  |  |  | 0.35 | 1.4308 | -0.45663 | -0.45974 | 0.99324 | 1.3231 | -0.50254 | -0.51006 | 0.98525 | 1.2154 | -0.56869 | -0.58286 | 0.9757 | 1.1077 | -0.6549 | -0.6793 | 0.96408 | 0.65 | 0.7615 | 0.80187 | 0.94965 | 0.89231 | -0.88993 | -0.95561 | 0.93127 | 0.73077 | -1.1309 | -1.2682 | 0.89175 | 0.46154 | -1.7289 | -2.3371 | 0.73975 | -0.61538 | #NUM! | #NUM! |  | -2.7692 | #NUM! | #NUM! |  | -3.8462 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1077 | -0.6549 | -0.6793 | 0.96408
|  |  |  | 0.36 | 1.45 | -0.47365 | -0.47713 | 0.99272 | 1.3375 | -0.52201 | -0.53046 | 0.98407 | 1.225 | -0.59167 | -0.60768 | 0.97365 | 1.1125 | -0.68264 | -0.71044 | 0.96087 | 0.64 | 0.7955 | 0.84194 | 0.94484 | 0.8875 | -0.93213 | -1.0086 | 0.92413 | 0.71875 | -1.1907 | -1.3553 | 0.87853 | 0.4375 | -1.8485 | -2.7079 | 0.68263 | -0.6875 | #NUM! | #NUM! |  | -2.9375 | #NUM! | #NUM! |  | -4.0625 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1125 | -0.68264 | -0.71044 | 0.96087
|  |  |  | 0.37 | 1.4698 | -0.49098 | -0.49485 | 0.99217 | 1.3524 | -0.54187 | -0.55134 | 0.98281 | 1.2349 | -0.61518 | -0.63326 | 0.97146 | 1.1175 | -0.71112 | -0.74275 | 0.95741 | 0.63 | 0.83057 | 0.88396 | 0.9396 | 0.88254 | -0.9759 | -1.0651 | 0.91628 | 0.70635 | -1.2535 | -1.4516 | 0.8635 | 0.4127 | -1.979 | -3.3109 | 0.59773 | -0.7619 | #NUM! | #NUM! |  | -3.1111 | #NUM! | #NUM! |  | -4.2857 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1175 | -0.71112 | -0.74275 | 0.95741
|  |  |  | 0.38 | 1.4903 | -0.50862 | -0.51293 | 0.99159 | 1.3677 | -0.56214 | -0.57275 | 0.98147 | 1.2452 | -0.63926 | -0.65963 | 0.96912 | 1.1226 | -0.74039 | -0.77635 | 0.95369 | 0.62 | 0.86678 | 0.92812 | 0.9339 | 0.87742 | -1.0213 | -1.1253 | 0.90761 | 0.69355 | -1.3194 | -1.559 | 0.84628 | 0.3871 | -2.1222 | -5.1125 | 0.4151 | -0.83871 | #NUM! | #NUM! |  | -3.2903 | #NUM! | #NUM! |  | -4.5161 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1226 | -0.74039 | -0.77635 | 0.95369
|  |  |  | 0.39 | 1.5115 | -0.52658 | -0.53138 | 0.99097 | 1.3836 | -0.58284 | -0.5947 | 0.98005 | 1.2557 | -0.66392 | -0.68685 | 0.96661 | 1.1279 | -0.77049 | -0.81132 | 0.94968 | 0.61 | 0.90417 | 0.97463 | 0.9277 | 0.87213 | -1.0686 | -1.1899 | 0.89802 | 0.68033 | -1.3888 | -1.6805 | 0.82643 | 0.36066 | -2.2804 | #NUM! |  | -0.91803 | #NUM! | #NUM! |  | -3.4754 | #NUM! | #NUM! |  | -4.7541 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1279 | -0.77049 | -0.81132 | 0.94968
|  |  |  | 0.4 | 1.5333 | -0.54489 | -0.55021 | 0.99032 | 1.4 | -0.60399 | -0.61723 | 0.97855 | 1.2667 | -0.68919 | -0.71497 | 0.96394 | 1.1333 | -0.80144 | -0.84776 | 0.94535 | 0.6 | 0.94281 | 1.0237 | 0.92094 | 0.86667 | -1.1177 | -1.2595 | 0.88739 | 0.66667 | -1.4619 | -1.8199 | 0.8033 | 0.33333 | -2.4566 | #NUM! |  | -1 | #NUM! | #NUM! |  | -3.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -5 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1333 | -0.80144 | -0.84776 | 0.94535
|  |  |  | 0.41 | 1.5559 | -0.56354 | -0.56944 | 0.98963 | 1.4169 | -0.62559 | -0.64035 | 0.97694 | 1.278 | -0.71508 | -0.74404 | 0.96107 | 1.139 | -0.83328 | -0.88581 | 0.94069 | 0.59 | 0.98276 | 1.0758 | 0.91355 | 0.86102 | -1.1687 | -1.3348 | 0.87556 | 0.65254 | -1.5391 | -1.9834 | 0.776 | 0.30508 | -2.6546 | #NUM! |  | -1.0847 | #NUM! | #NUM! |  | -3.8644 | #NUM! | #NUM! |  | -5.2542 | #NUM! | #NUM! |  | 1.139 | -0.83328 | -0.88581 | 0.94069
|  |  |  | 0.42 | 1.5793 | -0.58255 | -0.58908 | 0.98891 | 1.4345 | -0.64766 | -0.66411 | 0.97524 | 1.2897 | -0.74162 | -0.77413 | 0.95802 | 1.1448 | -0.86605 | -0.9256 | 0.93566 | 0.58 | 1.0241 | 1.131 | 0.90548 | 0.85517 | -1.2219 | -1.417 | 0.86236 | 0.63793 | -1.6208 | -2.1808 | 0.74322 | 0.27586 | -2.8797 | #NUM! |  | -1.1724 | #NUM! | #NUM! |  | -4.069 | #NUM! | #NUM! |  | -5.5172 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1448 | -0.86605 | -0.9256 | 0.93566
|  |  |  | 0.43 | 1.6035 | -0.60193 | -0.60915 | 0.98814 | 1.4526 | -0.67023 | -0.68852 | 0.97344 | 1.3018 | -0.76885 | -0.80529 | 0.95474 | 1.1509 | -0.8998 | -0.96729 | 0.93022 | 0.57 | 1.0669 | 1.1899 | 0.89663 | 0.84912 | -1.2774 | -1.5071 | 0.84756 | 0.62281 | -1.7073 | -2.4292 | 0.70284 | 0.24561 | -3.1394 | #NUM! |  | -1.2632 | #NUM! | #NUM! |  | -4.2807 | #NUM! | #NUM! |  | -5.7895 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1509 | -0.8998 | -0.96729 | 0.93022
|  |  |  | 0.44 | 1.6286 | -0.6217 | -0.62968 | 0.98733 | 1.4714 | -0.69331 | -0.71364 | 0.97152 | 1.3143 | -0.79678 | -0.83762 | 0.95124 | 1.1571 | -0.93456 | -1.0111 | 0.92434 | 0.56 | 1.1112 | 1.2528 | 0.88692 | 0.84286 | -1.3352 | -1.607 | 0.83088 | 0.60714 | -1.7991 | -2.7636 | 0.65101 | 0.21429 | -3.4445 | #NUM! |  | -1.3571 | #NUM! | #NUM! |  | -4.5 | #NUM! | #NUM! |  | -6.0714 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1571 | -0.93456 | -1.0111 | 0.92434
|  |  |  | 0.45 | 1.6545 | -0.64187 | -0.65067 | 0.98648 | 1.4909 | -0.71692 | -0.73949 | 0.96947 | 1.3273 | -0.82545 | -0.8712 | 0.94749 | 1.1636 | -0.97039 | -1.0571 | 0.91798 | 0.55 | 1.1571 | 1.3205 | 0.87622 | 0.83636 | -1.3956 | -1.7189 | 0.81195 | 0.59091 | -1.8969 | -3.2753 | 0.57914 | 0.18182 | -3.8119 | #NUM! |  | -1.4545 | #NUM! | #NUM! |  | -4.7273 | #NUM! | #NUM! |  | -6.3636 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1636 | -0.97039 | -1.0571 | 0.91798
|  |  |  | 0.46 | 1.6815 | -0.66246 | -0.67215 | 0.98557 | 1.5111 | -0.74108 | -0.76613 | 0.96731 | 1.3407 | -0.85488 | -0.9061 | 0.94347 | 1.1704 | -1.0073 | -1.1056 | 0.91109 | 0.54 | 1.2047 | 1.3937 | 0.86442 | 0.82963 | -1.4588 | -1.8458 | 0.79031 | 0.57407 | -2.0011 | -4.3949 | 0.45532 | 0.14815 | -4.2699 | #NUM! |  | -1.5556 | #NUM! | #NUM! |  | -4.963 | #NUM! | #NUM! |  | -6.6667 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1704 | -1.0073 | -1.1056 | 0.91109
|  |  |  | 0.47 | 1.7094 | -0.68348 | -0.69415 | 0.98462 | 1.5321 | -0.76581 | -0.79359 | 0.965 | 1.3547 | -0.88512 | -0.94245 | 0.93916 | 1.1774 | -1.0455 | -1.157 | 0.9036 | 0.53 | 1.2541 | 1.4731 | 0.85134 | 0.82264 | -1.5248 | -1.9924 | 0.76531 | 0.5566 | -2.1125 | #NUM! |  | 0.11321 | -4.8713 | #NUM! |  | -1.6604 | #NUM! | #NUM! |  | -5.2075 | #NUM! | #NUM! |  | -6.9811 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1774 | -1.0455 | -1.157 | 0.9036
|  |  |  | 0.48 | 1.7385 | -0.70494 | -0.71669 | 0.98361 | 1.5538 | -0.79114 | -0.82192 | 0.96255 | 1.3692 | -0.91619 | -0.98036 | 0.93454 | 1.1846 | -1.0848 | -1.2114 | 0.89546 | 0.52 | 1.3054 | 1.56 | 0.8368 | 0.81538 | -1.594 | -2.1657 | 0.73602 | 0.53846 | -2.232 | #NUM! |  | 0.076923 | -5.7354 | #NUM! |  | -1.7692 | #NUM! | #NUM! |  | -5.4615 | #NUM! | #NUM! |  | -7.3077 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1846 | -1.0848 | -1.2114 | 0.89546
|  |  |  | 0.49 | 1.7686 | -0.72687 | -0.73979 | 0.98254 | 1.5765 | -0.81709 | -0.85119 | 0.95994 | 1.3843 | -0.94813 | -1.02 | 0.92957 | 1.1922 | -1.1254 | -1.2694 | 0.8866 | 0.51 | 1.3588 | 1.6559 | 0.82055 | 0.80784 | -1.6666 | -2.3773 | 0.70106 | 0.51961 | -2.3605 | #NUM! |  | 0.039216 | -7.2419 | #NUM! |  | -1.8824 | #NUM! | #NUM! |  | -5.7255 | #NUM! | #NUM! |  | -7.6471 | #NUM! | #NUM! |  | 1.1922 | -1.1254 | -1.2694 | 0.8866
|  |  |  | 0.5 | 1.8 | -0.74928 | -0.76348 | 0.98141 | 1.6 | -0.84368 | -0.88145 | 0.95716 | 1.4 | -0.98098 | -1.0614 | 0.92424 | 1.2 | -1.1674 | -1.3313 | 0.87693 | 0.5 | 1.4142 | 1.7627 | 0.80228 | 0.8 | -1.7428 | -2.6482 | 0.6581 | 0.5 | -2.4992 | #NUM! |  | 0 | #NUM! | #NUM! |  | -2 | #NUM! | #NUM! |  | -6 | #NUM! | #NUM! |  | -8 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2 | -1.1674 | -1.3313 | 0.87693
|  |  |  | 0.51 | 1.8327 | -0.7722 | -0.78779 | 0.98022 | 1.6245 | -0.87095 | -0.91276 | 0.9542 | 1.4163 | -1.0148 | -1.1048 | 0.91849 | 1.2082 | -1.2108 | -1.3977 | 0.86634 | 0.49 | 1.4719 | 1.8833 | 0.78159 | 0.79184 | -1.8229 | -3.0245 | 0.60271 | 0.47959 | -2.6494 | #NUM! |  | -0.040816 | #NUM! | #NUM! |  | -2.1224 | #NUM! | #NUM! |  | -6.2857 | #NUM! | #NUM! |  | -8.3673 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2082 | -1.2108 | -1.3977 | 0.86634
|  |  |  | 0.52 | 1.8667 | -0.79564 | -0.81275 | 0.97895 | 1.65 | -0.89892 | -0.9452 | 0.95104 | 1.4333 | -1.0496 | -1.1505 | 0.9123 | 1.2167 | -1.2557 | -1.4692 | 0.85472 | 0.48 | 1.5321 | 2.0213 | 0.75796 | 0.78333 | -1.9072 | -3.6414 | 0.52376 | 0.45833 | -2.8129 | #NUM! |  | -0.083333 | #NUM! | #NUM! |  | -2.25 | #NUM! | #NUM! |  | -6.5833 | #NUM! | #NUM! |  | -8.75 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2167 | -1.2557 | -1.4692 | 0.85472
|  |  |  | 0.53 | 1.9021 | -0.81963 | -0.8384 | 0.97761 | 1.6766 | -0.92762 | -0.97884 | 0.94767 | 1.4511 | -1.0854 | -1.1985 | 0.90562 | 1.2255 | -1.3022 | -1.5467 | 0.84193 | 0.47 | 1.5948 | 2.1827 | 0.73062 | 0.77447 | -1.9961 | -5.6052 | 0.35612 | 0.43617 | -2.9916 | #NUM! |  | -0.12766 | #NUM! | #NUM! |  | -2.383 | #NUM! | #NUM! |  | -6.8936 | #NUM! | #NUM! |  | -9.1489 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2255 | -1.3022 | -1.5467 | 0.84193
|  |  |  | 0.54 | 1.9391 | -0.84419 | -0.86478 | 0.97619 | 1.7043 | -0.95709 | -1.0138 | 0.94407 | 1.4696 | -1.1224 | -1.2493 | 0.8984 | 1.2348 | -1.3504 | -1.6313 | 0.82779 | 0.46 | 1.6602 | 2.3768 | 0.69849 | 0.76522 | -2.09 | #NUM! |  | 0.41304 | -3.188 | #NUM! |  | -0.17391 | #NUM! | #NUM! |  | -2.5217 | #NUM! | #NUM! |  | -7.2174 | #NUM! | #NUM! |  | -9.5652 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2348 | -1.3504 | -1.6313 | 0.82779
|  |  |  | 0.55 | 1.9778 | -0.86935 | -0.89193 | 0.97468 | 1.7333 | -0.98736 | -1.0501 | 0.94023 | 1.4889 | -1.1604 | -1.303 | 0.89059 | 1.2444 | -1.4003 | -1.7243 | 0.81208 | 0.45 | 1.7285 | 2.6197 | 0.65979 | 0.75556 | -2.1892 | #NUM! |  | 0.38889 | -3.4053 | #NUM! |  | -0.22222 | #NUM! | #NUM! |  | -2.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -7.5556 | #NUM! | #NUM! |  | -10 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2444 | -1.4003 | -1.7243 | 0.81208
|  |  |  | 0.56 | 2.0182 | -0.89513 | -0.91989 | 0.97309 | 1.7636 | -1.0185 | -1.088 | 0.93612 | 1.5091 | -1.1997 | -1.3601 | 0.88211 | 1.2545 | -1.4521 | -1.8275 | 0.79455 | 0.44 | 1.7999 | 2.944 | 0.61139 | 0.74545 | -2.2943 | #NUM! |  | 0.36364 | -3.6474 | #NUM! |  | -0.27273 | #NUM! | #NUM! |  | -2.8182 | #NUM! | #NUM! |  | -7.9091 | #NUM! | #NUM! |  | -10.4545 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2545 | -1.4521 | -1.8275 | 0.79455
|  |  |  | 0.57 | 2.0605 | -0.92156 | -0.9487 | 0.97139 | 1.7953 | -1.0505 | -1.1275 | 0.93171 | 1.5302 | -1.2403 | -1.4209 | 0.87289 | 1.2651 | -1.5058 | -1.9434 | 0.77484 | 0.43 | 1.8747 | 3.4311 | 0.54636 | 0.73488 | -2.4059 | #NUM! |  | 0.33721 | -3.9194 | #NUM! |  | -0.32558 | #NUM! | #NUM! |  | -2.9767 | #NUM! | #NUM! |  | -8.2791 | #NUM! | #NUM! |  | -10.9302 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2651 | -1.5058 | -1.9434 | 0.77484
|  |  |  | 0.58 | 2.1048 | -0.94868 | -0.97843 | 0.96959 | 1.8286 | -1.0834 | -1.1687 | 0.92699 | 1.5524 | -1.2822 | -1.486 | 0.86284 | 1.2762 | -1.5616 | -2.0752 | 0.75248 | 0.42 | 1.953 | 4.4313 | 0.44072 | 0.72381 | -2.5245 | #NUM! |  | 0.30952 | -4.2283 | #NUM! |  | -0.38095 | #NUM! | #NUM! |  | -3.1429 | #NUM! | #NUM! |  | -8.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -11.4286 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2762 | -1.5616 | -2.0752 | 0.75248
|  |  |  | 0.59 | 2.1512 | -0.97651 | -1.0091 | 0.96767 | 1.8634 | -1.1173 | -1.2119 | 0.92191 | 1.5756 | -1.3255 | -1.556 | 0.85185 | 1.2878 | -1.6196 | -2.2282 | 0.72686 | 0.41 | 2.0351 | #NUM! |  | 0.7122 | -2.6508 | #NUM! |  | 0.28049 | -4.5835 | #NUM! |  | -0.43902 | #NUM! | #NUM! |  | -3.3171 | #NUM! | #NUM! |  | -9.0732 | #NUM! | #NUM! |  | -11.9512 | #NUM! | #NUM! |  | 1.2878 | -1.6196 | -2.2282 | 0.72686
|  |  |  | 0.6 | 2.2 | -1.0051 | -1.0409 | 0.96563 | 1.9 | -1.1522 | -1.2572 | 0.91645 | 1.6 | -1.3703 | -1.6317 | 0.83979 | 1.3 | -1.68 | -2.4101 | 0.69704 | 0.4 | 2.1213 | #NUM! |  | 0.7 | -2.7857 | #NUM! |  | 0.25 | -4.9984 | #NUM! |  | -0.5 | #NUM! | #NUM! |  | -3.5 | #NUM! | #NUM! |  | -9.5 | #NUM! | #NUM! |  | -12.5 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3 | -1.68 | -2.4101 | 0.69704
|  |  |  | 0.61 | 2.2513 | -1.0345 | -1.0737 | 0.96346 | 1.9385 | -1.1881 | -1.3048 | 0.91058 | 1.6256 | -1.4166 | -1.714 | 0.82652 | 1.3128 | -1.7428 | -2.6341 | 0.66161 | 0.39 | 2.212 | #NUM! |  | 0.68718 | -2.9301 | #NUM! |  | 0.21795 | -5.493 | #NUM! |  | -0.5641 | #NUM! | #NUM! |  | -3.6923 | #NUM! | #NUM! |  | -9.9487 | #NUM! | #NUM! |  | -13.0769 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3128 | -1.7428 | -2.6341 | 0.66161
|  |  |  | 0.62 | 2.3053 | -1.0647 | -1.1077 | 0.96114 | 1.9789 | -1.2252 | -1.355 | 0.90423 | 1.6526 | -1.4646 | -1.8041 | 0.81183 | 1.3263 | -1.8083 | -2.9254 | 0.61813 | 0.38 | 2.3074 | #NUM! |  | 0.67368 | -3.085 | #NUM! |  | 0.18421 | -6.0994 | #NUM! |  | -0.63158 | #NUM! | #NUM! |  | -3.8947 | #NUM! | #NUM! |  | -10.4211 | #NUM! | #NUM! |  | -13.6842 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3263 | -1.8083 | -2.9254 | 0.61813
|  |  |  | 0.63 | 2.3622 | -1.0958 | -1.143 | 0.95866 | 2.0216 | -1.2635 | -1.408 | 0.89737 | 1.6811 | -1.5144 | -1.9037 | 0.7955 | 1.3405 | -1.8766 | -3.3412 | 0.56165 | 0.37 | 2.408 | #NUM! |  | 0.65946 | -3.2517 | #NUM! |  | 0.14865 | -6.8728 | #NUM! |  | -0.7027 | #NUM! | #NUM! |  | -4.1081 | #NUM! | #NUM! |  | -10.9189 | #NUM! | #NUM! |  | -14.3243 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3405 | -1.8766 | -3.3412 | 0.56165
|  |  |  | 0.64 | 2.4222 | -1.1278 | -1.1796 | 0.95601 | 2.0667 | -1.3031 | -1.4643 | 0.88993 | 1.7111 | -1.566 | -2.0149 | 0.77721 | 1.3556 | -1.9479 | -4.0727 | 0.47828 | 0.36 | 2.5142 | #NUM! |  | 0.64444 | -3.4316 | #NUM! |  | 0.11111 | -7.9222 | #NUM! |  | -0.77778 | #NUM! | #NUM! |  | -4.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -11.4444 | #NUM! | #NUM! |  | -15 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3556 | -1.9479 | -4.0727 | 0.47828
|  |  |  | 0.65 | 2.4857 | -1.1607 | -1.2178 | 0.95318 | 2.1143 | -1.344 | -1.524 | 0.88185 | 1.7429 | -1.6196 | -2.1408 | 0.75656 | 1.3714 | -2.0224 | #NUM! |  | 0.35 | 2.6264 | #NUM! |  | 0.62857 | -3.6263 | #NUM! |  | 0.071429 | -9.5153 | #NUM! |  | -0.85714 | #NUM! | #NUM! |  | -4.5714 | #NUM! | #NUM! |  | -12 | #NUM! | #NUM! |  | -15.7143 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3714 | -2.0224 | #NUM!
|  |  |  | 0.66 | 2.5529 | -1.1948 | -1.2575 | 0.95014 | 2.1647 | -1.3863 | -1.5879 | 0.87305 | 1.7765 | -1.6753 | -2.2855 | 0.73301 | 1.3882 | -2.1004 | #NUM! |  | 0.34 | 2.7452 | #NUM! |  | 0.61176 | -3.838 | #NUM! |  | 0.029412 | -12.7145 | #NUM! |  | -0.94118 | #NUM! | #NUM! |  | -4.8235 | #NUM! | #NUM! |  | -12.5882 | #NUM! | #NUM! |  | -16.4706 | #NUM! | #NUM! |  | 1.3882 | -2.1004 | #NUM!
|  |  |  | 0.67 | 2.6242 | -1.2299 | -1.2989 | 0.94687 | 2.2182 | -1.4301 | -1.6563 | 0.86342 | 1.8121 | -1.7332 | -2.4558 | 0.70578 | 1.4061 | -2.1821 | #NUM! |  | 0.33 | 2.8713 | #NUM! |  | 0.59394 | -4.069 | #NUM! |  | -0.015152 | #NUM! | #NUM! |  | -1.0303 | #NUM! | #NUM! |  | -5.0909 | #NUM! | #NUM! |  | -13.2121 | #NUM! | #NUM! |  | -17.2727 | #NUM! | #NUM! |  | 1.4061 | -2.1821 | #NUM!
|  |  |  | 0.68 | 2.7 | -1.2662 | -1.3422 | 0.94335 | 2.275 | -1.4755 | -1.7301 | 0.85286 | 1.85 | -1.7936 | -2.6623 | 0.67369 | 1.425 | -2.2678 | #NUM! |  | 0.32 | 3.0052 | #NUM! |  | 0.575 | -4.3221 | #NUM! |  | -0.0625 | #NUM! | #NUM! |  | -1.125 | #NUM! | #NUM! |  | -5.375 | #NUM! | #NUM! |  | -13.875 | #NUM! | #NUM! |  | -18.125 | #NUM! | #NUM! |  | 1.425 | -2.2678 | #NUM!
|  |  |  | 0.69 | 2.7806 | -1.3037 | -1.3875 | 0.93956 | 2.3355 | -1.5226 | -1.81 | 0.84123 | 1.8903 | -1.8564 | -2.9243 | 0.63482 | 1.4452 | -2.3578 | #NUM! |  | 0.31 | 3.1478 | #NUM! |  | 0.55484 | -4.6008 | #NUM! |  | -0.1129 | #NUM! | #NUM! |  | -1.2258 | #NUM! | #NUM! |  | -5.6774 | #NUM! | #NUM! |  | -14.5806 | #NUM! | #NUM! |  | -19.0323 | #NUM! | #NUM! |  | 1.4452 | -2.3578 | #NUM!
|  |  |  | 0.7 | 2.8667 | -1.3425 | -1.4351 | 0.93546 | 2.4 | -1.5715 | -1.8972 | 0.82835 | 1.9333 | -1.922 | -3.2826 | 0.58552 | 1.4667 | -2.4523 | #NUM! |  | 0.3 | 3.2998 | #NUM! |  | 0.53333 | -4.9096 | #NUM! |  | -0.16667 | #NUM! | #NUM! |  | -1.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -6 | #NUM! | #NUM! |  | -15.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -20 | #NUM! | #NUM! |  | 1.4667 | -2.4523 | #NUM!
|  |  |  | 0.71 | 2.9586 | -1.3828 | -1.4852 | 0.93102 | 2.469 | -1.6224 | -1.9931 | 0.81401 | 1.9793 | -1.9905 | -3.85 | 0.51702 | 1.4897 | -2.5519 | #NUM! |  | 0.29 | 3.4624 | #NUM! |  | 0.51034 | -5.2537 | #NUM! |  | -0.22414 | #NUM! | #NUM! |  | -1.4483 | #NUM! | #NUM! |  | -6.3448 | #NUM! | #NUM! |  | -16.1379 | #NUM! | #NUM! |  | -21.0345 | #NUM! | #NUM! |  | 1.4897 | -2.5519 | #NUM!
|  |  |  | 0.72 | 3.0571 | -1.4245 | -1.538 | 0.9262 | 2.5429 | -1.6753 | -2.0995 | 0.79794 | 2.0286 | -2.0622 | -5.3097 | 0.38839 | 1.5143 | -2.6569 | #NUM! |  | 0.28 | 3.6365 | #NUM! |  | 0.48571 | -5.6401 | #NUM! |  | -0.28571 | #NUM! | #NUM! |  | -1.5714 | #NUM! | #NUM! |  | -6.7143 | #NUM! | #NUM! |  | -17 | #NUM! | #NUM! |  | -22.1429 | #NUM! | #NUM! |  | 1.5143 | -2.6569 | #NUM!
|  |  |  | 0.73 | 3.163 | -1.4679 | -1.5939 | 0.92094 | 2.6222 | -1.7305 | -2.2192 | 0.77977 | 2.0815 | -2.1373 | #NUM! |  | 1.5407 | -2.7678 | #NUM! |  | 0.27 | 3.8236 | #NUM! |  | 0.45926 | -6.0775 | #NUM! |  | -0.35185 | #NUM! | #NUM! |  | -1.7037 | #NUM! | #NUM! |  | -7.1111 | #NUM! | #NUM! |  | -17.9259 | #NUM! | #NUM! |  | -23.3333 | #NUM! | #NUM! |  | 1.5407 | -2.7678 | #NUM!
|  |  |  | 0.74 | 3.2769 | -1.513 | -1.6532 | 0.9152 | 2.7077 | -1.788 | -2.3557 | 0.75904 | 2.1385 | -2.216 | #NUM! |  | 1.5692 | -2.8852 | #NUM! |  | 0.26 | 4.0251 | #NUM! |  | 0.43077 | -6.5777 | #NUM! |  | -0.42308 | #NUM! | #NUM! |  | -1.8462 | #NUM! | #NUM! |  | -7.5385 | #NUM! | #NUM! |  | -18.9231 | #NUM! | #NUM! |  | -24.6154 | #NUM! | #NUM! |  | 1.5692 | -2.8852 | #NUM!
|  |  |  | 0.75 | 3.4 | -1.56 | -1.7164 | 0.9089 | 2.8 | -1.8482 | -2.5144 | 0.73506 | 2.2 | -2.2987 | #NUM! |  | 1.6 | -3.0095 | #NUM! |  | 0.25 | 4.2426 | #NUM! |  | 0.4 | -7.1565 | #NUM! |  | -0.5 | #NUM! | #NUM! |  | -2 | #NUM! | #NUM! |  | -8 | #NUM! | #NUM! |  | -20 | #NUM! | #NUM! |  | -26 | #NUM! | #NUM! |  | 1.6 | -3.0095 | #NUM!
|  |  |  | 0.76 | 3.5333 | -1.609 | -1.7839 | 0.90197 | 2.9 | -1.9112 | -2.7039 | 0.70683 | 2.2667 | -2.3858 | #NUM! |  | 1.6333 | -3.1415 | #NUM! |  | 0.24 | 4.4783 | #NUM! |  | 0.36667 | -7.836 | #NUM! |  | -0.58333 | #NUM! | #NUM! |  | -2.1667 | #NUM! | #NUM! |  | -8.5 | #NUM! | #NUM! |  | -21.1667 | #NUM! | #NUM! |  | -27.5 | #NUM! | #NUM! |  | 1.6333 | -3.1415 | #NUM!
|  |  |  | 0.77 | 3.6783 | -1.6603 | -1.8565 | 0.8943 | 3.0087 | -1.9773 | -2.9389 | 0.67279 | 2.3391 | -2.4775 | #NUM! |  | 1.6696 | -3.282 | #NUM! |  | 0.23 | 4.7345 | #NUM! |  | 0.33043 | -8.6486 | #NUM! |  | -0.67391 | #NUM! | #NUM! |  | -2.3478 | #NUM! | #NUM! |  | -9.0435 | #NUM! | #NUM! |  | -22.4348 | #NUM! | #NUM! |  | -29.1304 | #NUM! | #NUM! |  | 1.6696 | -3.282 | #NUM!
|  |  |  | 0.78 | 3.8364 | -1.7139 | -1.935 | 0.88576 | 3.1273 | -2.0467 | -3.248 | 0.63012 | 2.4182 | -2.5744 | #NUM! |  | 1.7091 | -3.4318 | #NUM! |  | 0.22 | 5.014 | #NUM! |  | 0.29091 | -9.6437 | #NUM! |  | -0.77273 | #NUM! | #NUM! |  | -2.5455 | #NUM! | #NUM! |  | -9.6364 | #NUM! | #NUM! |  | -23.8182 | #NUM! | #NUM! |  | -30.9091 | #NUM! | #NUM! |  | 1.7091 | -3.4318 | #NUM!
|  |  |  | 0.79 | 4.0095 | -1.7702 | -2.0203 | 0.87622 | 3.2571 | -2.1197 | -3.6999 | 0.57291 | 2.5048 | -2.677 | #NUM! |  | 1.7524 | -3.592 | #NUM! |  | 0.21 | 5.3201 | #NUM! |  | 0.24762 | -10.902 | #NUM! |  | -0.88095 | #NUM! | #NUM! |  | -2.7619 | #NUM! | #NUM! |  | -10.2857 | #NUM! | #NUM! |  | -25.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -32.8571 | #NUM! | #NUM! |  | 1.7524 | -3.592 | #NUM!
|  |  |  | 0.8 | 4.2 | -1.8294 | -2.1137 | 0.86547 | 3.4 | -2.1967 | -4.5517 | 0.48263 | 2.6 | -2.7858 | #NUM! |  | 1.8 | -3.7637 | #NUM! |  | 0.2 | 5.6569 | #NUM! |  | 0.2 | -12.5701 | #NUM! |  | -1 | #NUM! | #NUM! |  | -3 | #NUM! | #NUM! |  | -11 | #NUM! | #NUM! |  | -27 | #NUM! | #NUM! |  | -35 | #NUM! | #NUM! |  | 1.8 | -3.7637 | #NUM!
|  |  |  | 0.81 | 4.4105 | -1.8917 | -2.2171 | 0.85326 | 3.5579 | -2.2782 | #NUM! |  | 2.7053 | -2.9015 | #NUM! |  | 1.8526 | -3.9482 | #NUM! |  | 0.19 | 6.029 | #NUM! |  | 0.14737 | -14.9552 | #NUM! |  | -1.1316 | #NUM! | #NUM! |  | -3.2632 | #NUM! | #NUM! |  | -11.7895 | #NUM! | #NUM! |  | -28.8421 | #NUM! | #NUM! |  | -37.3684 | #NUM! | #NUM! |  | 1.8526 | -3.9482 | #NUM!
|  |  |  | 0.82 | 4.6444 | -1.9576 | -2.3325 | 0.83926 | 3.7333 | -2.3646 | #NUM! |  | 2.8222 | -3.0249 | #NUM! |  | 1.9111 | -4.1472 | #NUM! |  | 0.18 | 6.4425 | #NUM! |  | 0.088889 | -18.9037 | #NUM! |  | -1.2778 | #NUM! | #NUM! |  | -3.5556 | #NUM! | #NUM! |  | -12.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -30.8889 | #NUM! | #NUM! |  | -40 | #NUM! | #NUM! |  | 1.9111 | -4.1472 | #NUM!
|  |  |  | 0.83 | 4.9059 | -2.0274 | -2.4634 | 0.82303 | 3.9294 | -2.4565 | #NUM! |  | 2.9529 | -3.1569 | #NUM! |  | 1.9765 | -4.3625 | #NUM! |  | 0.17 | 6.9047 | #NUM! |  | 0.023529 | -29.2846 | #NUM! |  | -1.4412 | #NUM! | #NUM! |  | -3.8824 | #NUM! | #NUM! |  | -13.6471 | #NUM! | #NUM! |  | -33.1765 | #NUM! | #NUM! |  | -42.9412 | #NUM! | #NUM! |  | 1.9765 | -4.3625 | #NUM!
|  |  |  | 0.84 | 5.2 | -2.1016 | -2.6142 | 0.80392 | 4.15 | -2.5546 | #NUM! |  | 3.1 | -3.2986 | #NUM! |  | 2.05 | -4.5964 | #NUM! |  | 0.16 | 7.4246 | #NUM! |  | -0.05 | #NUM! | #NUM! |  | -1.625 | #NUM! | #NUM! |  | -4.25 | #NUM! | #NUM! |  | -14.75 | #NUM! | #NUM! |  | -35.75 | #NUM! | #NUM! |  | -46.25 | #NUM! | #NUM! |  | 2.05 | -4.5964 | #NUM!
|  |  |  | 0.85 | 5.5333 | -2.1808 | -2.7924 | 0.781 | 4.4 | -2.6596 | #NUM! |  | 3.2667 | -3.4513 | #NUM! |  | 2.1333 | -4.8516 | #NUM! |  | 0.15 | 8.0139 | #NUM! |  | -0.13333 | #NUM! | #NUM! |  | -1.8333 | #NUM! | #NUM! |  | -4.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -16 | #NUM! | #NUM! |  | -38.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -50 | #NUM! | #NUM! |  | 2.1333 | -4.8516 | #NUM!
|  |  |  | 0.86 | 5.9143 | -2.2657 | -3.0097 | 0.75279 | 4.6857 | -2.7725 | #NUM! |  | 3.4571 | -3.6165 | #NUM! |  | 2.2286 | -5.1312 | #NUM! |  | 0.14 | 8.6873 | #NUM! |  | -0.22857 | #NUM! | #NUM! |  | -2.0714 | #NUM! | #NUM! |  | -5.1429 | #NUM! | #NUM! |  | -17.4286 | #NUM! | #NUM! |  | -42 | #NUM! | #NUM! |  | -54.2857 | #NUM! | #NUM! |  | 2.2286 | -5.1312 | #NUM!
|  |  |  | 0.87 | 6.3538 | -2.3571 | -3.2885 | 0.71677 | 5.0154 | -2.8945 | #NUM! |  | 3.6769 | -3.7962 | #NUM! |  | 2.3385 | -5.4394 | #NUM! |  | 0.13 | 9.4644 | #NUM! |  | -0.33846 | #NUM! | #NUM! |  | -2.3462 | #NUM! | #NUM! |  | -5.6923 | #NUM! | #NUM! |  | -19.0769 | #NUM! | #NUM! |  | -45.8462 | #NUM! | #NUM! |  | -59.2308 | #NUM! | #NUM! |  | 2.3385 | -5.4394 | #NUM!
|  |  |  | 0.88 | 6.8667 | -2.456 | -3.6773 | 0.6679 | 5.4 | -3.0272 | #NUM! |  | 3.9333 | -3.9927 | #NUM! |  | 2.4667 | -5.7812 | #NUM! |  | 0.12 | 10.3709 | #NUM! |  | -0.46667 | #NUM! | #NUM! |  | -2.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -6.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -21 | #NUM! | #NUM! |  | -50.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -65 | #NUM! | #NUM! |  | 2.4667 | -5.7812 | #NUM!
|  |  |  | 0.89 | 7.4727 | -2.5639 | -4.3238 | 0.59297 | 5.8545 | -3.1723 | #NUM! |  | 4.2364 | -4.2091 | #NUM! |  | 2.6182 | -6.1629 | #NUM! |  | 0.11 | 11.4423 | #NUM! |  | -0.61818 | #NUM! | #NUM! |  | -3.0455 | #NUM! | #NUM! |  | -7.0909 | #NUM! | #NUM! |  | -23.2727 | #NUM! | #NUM! |  | -55.6364 | #NUM! | #NUM! |  | -71.8182 | #NUM! | #NUM! |  | 2.6182 | -6.1629 | #NUM!
|  |  |  | 0.9 | 8.2 | -2.6823 | -6.7386 | 0.39804 | 6.4 | -3.3322 | #NUM! |  | 4.6 | -4.4492 | #NUM! |  | 2.8 | -6.5928 | #NUM! |  | 0.1 | 12.7279 | #NUM! |  | -0.8 | #NUM! | #NUM! |  | -3.5 | #NUM! | #NUM! |  | -8 | #NUM! | #NUM! |  | -26 | #NUM! | #NUM! |  | -62 | #NUM! | #NUM! |  | -80 | #NUM! | #NUM! |  | 2.8 | -6.5928 | #NUM!
|  |  |  | 0.91 | 9.0889 | -2.8135 | #NUM! |  | 7.0667 | -3.51 | #NUM! |  | 5.0444 | -4.7181 | #NUM! |  | 3.0222 | -7.0818 | #NUM! |  | 0.09 | 14.2993 | #NUM! |  | -1.0222 | #NUM! | #NUM! |  | -4.0556 | #NUM! | #NUM! |  | -9.1111 | #NUM! | #NUM! |  | -29.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -69.7778 | #NUM! | #NUM! |  | -90 | #NUM! | #NUM! |  | 3.0222 | -7.0818 | #NUM!
|  |  |  | 0.92 | 10.2 | -2.9605 | #NUM! |  | 7.9 | -3.7101 | #NUM! |  | 5.6 | -5.0227 | #NUM! |  | 3.3 | -7.6448 | #NUM! |  | 0.08 | 16.2635 | #NUM! |  | -1.3 | #NUM! | #NUM! |  | -4.75 | #NUM! | #NUM! |  | -10.5 | #NUM! | #NUM! |  | -33.5 | #NUM! | #NUM! |  | -79.5 | #NUM! | #NUM! |  | -102.5 | #NUM! | #NUM! |  | 3.3 | -7.6448 | #NUM!
|  |  |  | 0.93 | 11.6286 | -3.1276 | #NUM! |  | 8.9714 | -3.9384 | #NUM! |  | 6.3143 | -5.3727 | #NUM! |  | 3.6571 | -8.3028 | #NUM! |  | 0.07 | 18.7888 | #NUM! |  | -1.6571 | #NUM! | #NUM! |  | -5.6429 | #NUM! | #NUM! |  | -12.2857 | #NUM! | #NUM! |  | -38.8571 | #NUM! | #NUM! |  | -92 | #NUM! | #NUM! |  | -118.5714 | #NUM! | #NUM! |  | 3.6571 | -8.3028 | #NUM!
|  |  |  | 0.94 | 13.5333 | -3.3209 | #NUM! |  | 10.4 | -4.2037 | #NUM! |  | 7.2667 | -5.7823 | #NUM! |  | 4.1333 | -9.0866 | #NUM! |  | 0.06 | 22.156 | #NUM! |  | -2.1333 | #NUM! | #NUM! |  | -6.8333 | #NUM! | #NUM! |  | -14.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -46 | #NUM! | #NUM! |  | -108.6667 | #NUM! | #NUM! |  | -140 | #NUM! | #NUM! |  | 4.1333 | -9.0866 | #NUM!
|  |  |  | 0.95 | 16.2 | -3.5502 | #NUM! |  | 12.4 | -4.5194 | #NUM! |  | 8.6 | -6.2734 | #NUM! |  | 4.8 | -10.044 | #NUM! |  | 0.05 | 26.8701 | #NUM! |  | -2.8 | #NUM! | #NUM! |  | -8.5 | #NUM! | #NUM! |  | -18 | #NUM! | #NUM! |  | -56 | #NUM! | #NUM! |  | -132 | #NUM! | #NUM! |  | -170 | #NUM! | #NUM! |  | 4.8 | -10.044 | #NUM!
|  |  |  | 0.96 | 20.2 | -3.8315 | #NUM! |  | 15.4 | -4.9083 | #NUM! |  | 10.6 | -6.883 | #NUM! |  | 5.8 | -11.2558 | #NUM! |  | 0.04 | 33.9411 | #NUM! |  | -3.8 | #NUM! | #NUM! |  | -11 | #NUM! | #NUM! |  | -23 | #NUM! | #NUM! |  | -71 | #NUM! | #NUM! |  | -167 | #NUM! | #NUM! |  | -215 | #NUM! | #NUM! |  | 5.8 | -11.2558 | #NUM!
|  |  |  | 0.97 | 26.8667 | -4.1951 | #NUM! |  | 20.4 | -5.4131 | #NUM! |  | 13.9333 | -7.6802 | #NUM! |  | 7.4667 | -12.8732 | #NUM! |  | 0.03 | 45.7262 | #NUM! |  | -5.4667 | #NUM! | #NUM! |  | -15.1667 | #NUM! | #NUM! |  | -31.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -96 | #NUM! | #NUM! |  | -225.3333 | #NUM! | #NUM! |  | -290 | #NUM! | #NUM! |  | 7.4667 | -12.8732 | #NUM!
|  |  |  | 0.98 | 40.2 | -4.7088 | #NUM! |  | 30.4 | -6.1291 | #NUM! |  | 20.6 | -8.8202 | #NUM! |  | 10.8 | -15.2365 | #NUM! |  | 0.02 | 69.2965 | #NUM! |  | -8.8 | #NUM! | #NUM! |  | -23.5 | #NUM! | #NUM! |  | -48 | #NUM! | #NUM! |  | -146 | #NUM! | #NUM! |  | -342 | #NUM! | #NUM! |  | -440 | #NUM! | #NUM! |  | 10.8 | -15.2365 | #NUM!
|  |  |  | 0.99 | 80.2 | -5.5892 | #NUM! |  | 60.4 | -7.3615 | #NUM! |  | 40.6 | -10.7982 | #NUM! |  | 20.8 | -19.4332 | #NUM! |  | 0.01 | 140.0071 | #NUM! |  | -18.8 | #NUM! | #NUM! |  | -48.5 | #NUM! | #NUM! |  | -98 | #NUM! | #NUM! |  | -296 | #NUM! | #NUM! |  | -692 | #NUM! | #NUM! |  | -890 | #NUM! | #NUM! |  | 20.8 | -19.4332 | #NUM!
|  |  |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #NUM! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Cross Flow, Fluid 1 Unmixed | [25 empty] | P1 | 0.45455 |  | Error | 0
|  |  |  | R1 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 10 |  | 0.8 |  | F1 | 0.92598 |  | Solution | TRUE
|  |  |  | NTU1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 |  | Iteration | Min | Max | Mid | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1
|  |  |  | 0.01 | 0.0099403 | 1 | 0.0099304 | 0.99999 | 0.0099205 | 0.99999 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.0099008 | 0.99998 | 0.009891 | 0.99998 | 0.0098763 | 0.99998 | 0.0098518 | 0.99997 | 0.0097548 | 0.99993 | 0.0095644 | 0.99987 | 0.0094712 | 0.99984 | 0.0099107 | 0.99999 |  | 1 | 0.01 | 100 | 50.005 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68834 | 0.018292 | 0.68834 | 0.03658
|  |  |  | 0.06 | 0.057898 | 0.99988 | 0.057562 | 0.99976 | 0.05723 | 0.99964 | 0.0569 | 0.99953 | 0.056572 | 0.99941 | 0.056247 | 0.99929 | 0.055764 | 0.99912 | 0.054972 | 0.99884 | 0.05195 | 0.99774 | 0.046552 | 0.99574 | 0.044142 | 0.99483 | 0.0569 | 0.99953 |  | 2 | 0.01 | 50.005 | 25.0075 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68834 | 0.03658 | 0.68834 | 0.073146 | 0.036566
|  |  |  | 0.11 | 0.10309 | 0.9996 | 0.10203 | 0.9992 | 0.10098 | 0.99881 | 0.099944 | 0.99842 | 0.098924 | 0.99804 | 0.097919 | 0.99766 | 0.096436 | 0.9971 | 0.094031 | 0.99619 | 0.085189 | 0.9928 | 0.070675 | 0.98705 | 0.064713 | 0.9846 | 0.099944 | 0.99842 |  | 3 | 0.01 | 25.0075 | 12.5088 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68834 | 0.073146 | 0.68834 | 0.14623 | 0.073086
|  |  |  | 0.16 | 0.14569 | 0.99915 | 0.14357 | 0.99832 | 0.14149 | 0.9975 | 0.13945 | 0.9967 | 0.13744 | 0.99591 | 0.13548 | 0.99514 | 0.13261 | 0.994 | 0.128 | 0.99217 | 0.11162 | 0.98557 | 0.086699 | 0.97514 | 0.077203 | 0.97098 | 0.13945 | 0.9967 |  | 4 | 0.01 | 12.5088 | 6.2594 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68834 | 0.14623 | 0.68748 | 0.29125 | 0.14502
|  |  |  | 0.21 | 0.18587 | 0.99854 | 0.18242 | 0.99712 | 0.17905 | 0.99574 | 0.17576 | 0.99438 | 0.17256 | 0.99306 | 0.16943 | 0.99177 | 0.16488 | 0.98989 | 0.15767 | 0.9869 | 0.13281 | 0.97645 | 0.097533 | 0.96102 | 0.084955 | 0.95522 | 0.17576 | 0.99438 |  | 5 | 0.01 | 6.2594 | 3.1347 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68748 | 0.29125 | 0.66844 | 0.54035 | 0.2491
|  |  |  | 0.26 | 0.22379 | 0.99777 | 0.21878 | 0.99562 | 0.21392 | 0.99353 | 0.20921 | 0.9915 | 0.20463 | 0.98953 | 0.20019 | 0.98762 | 0.19377 | 0.98485 | 0.18369 | 0.9805 | 0.14995 | 0.96581 | 0.10498 | 0.94543 | 0.089868 | 0.93817 | 0.20921 | 0.9915 |  | 6 | 0.01 | 3.1347 | 1.5723 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.66844 | 0.54035 | 0.58689 | 0.79525 | 0.2549
|  |  |  | 0.31 | 0.25957 | 0.99684 | 0.25283 | 0.99381 | 0.24633 | 0.99088 | 0.24005 | 0.98806 | 0.23398 | 0.98534 | 0.22813 | 0.98272 | 0.21971 | 0.97896 | 0.20661 | 0.97311 | 0.16392 | 0.95396 | 0.11018 | 0.92889 | 0.093044 | 0.92038 | 0.24005 | 0.98806 |  | 7 | 0.01 | 1.5723 | 0.79117 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.58689 | 0.79525 | 0.44282 | 0.93225 | 0.137
|  |  |  | 0.36 | 0.29337 | 0.99575 | 0.28476 | 0.99169 | 0.27649 | 0.98782 | 0.26854 | 0.98411 | 0.2609 | 0.98055 | 0.25356 | 0.97715 | 0.24306 | 0.9723 | 0.22687 | 0.96484 | 0.1754 | 0.94115 | 0.11387 | 0.91179 | 0.095136 | 0.90224 | 0.26854 | 0.98411 |  | 8 | 0.79117 | 1.5723 | 1.1818 | 0.44282 | 0.93225 | 0.58689 | 0.79525 | 0.53213 | 0.86716 | -0.065092
|  |  |  | 0.41 | 0.32529 | 0.9945 | 0.3147 | 0.98929 | 0.30458 | 0.98435 | 0.2949 | 0.97966 | 0.28563 | 0.97519 | 0.27675 | 0.97094 | 0.26414 | 0.96493 | 0.24484 | 0.9558 | 0.18489 | 0.92761 | 0.11652 | 0.89439 | 0.096539 | 0.884 | 0.2949 | 0.97966 |  | 9 | 0.79117 | 1.1818 | 0.98646 | 0.44282 | 0.93225 | 0.53213 | 0.86716 | 0.49311 | 0.90111 | 0.033955
|  |  |  | 0.46 | 0.35545 | 0.99309 | 0.34281 | 0.98661 | 0.33078 | 0.9805 | 0.31931 | 0.97474 | 0.30838 | 0.9693 | 0.29795 | 0.96415 | 0.28321 | 0.95694 | 0.26083 | 0.9461 | 0.1928 | 0.91354 | 0.11846 | 0.87691 | 0.097496 | 0.86584 | 0.31931 | 0.97474 |  | 10 | 0.79117 | 0.98646 | 0.88882 | 0.44282 | 0.93225 | 0.49311 | 0.90111 | 0.4696 | 0.91711 | 0.016001
|  |  |  | 0.51 | 0.38396 | 0.99153 | 0.36922 | 0.98364 | 0.35523 | 0.97627 | 0.34195 | 0.96938 | 0.32935 | 0.96291 | 0.31737 | 0.95684 | 0.30052 | 0.94839 | 0.27511 | 0.93582 | 0.19943 | 0.89908 | 0.11988 | 0.85948 | 0.098159 | 0.84787 | 0.34195 | 0.96938 |  | 11 | 0.79117 | 0.88882 | 0.84 | 0.44282 | 0.93225 | 0.4696 | 0.91711 | 0.45665 | 0.9248 | 0.0076866
|  |  |  | 0.56 | 0.41092 | 0.98981 | 0.39403 | 0.9804 | 0.37807 | 0.97169 | 0.36298 | 0.9636 | 0.3487 | 0.95607 | 0.33519 | 0.94904 | 0.31626 | 0.93933 | 0.28791 | 0.92506 | 0.20502 | 0.88436 | 0.12095 | 0.8422 | 0.098627 | 0.83017 | 0.36298 | 0.9636 |  | 12 | 0.79117 | 0.84 | 0.81558 | 0.44282 | 0.93225 | 0.45665 | 0.9248 | 0.44985 | 0.92855 | 0.0037556
|  |  |  | 0.61 | 0.43642 | 0.98793 | 0.41737 | 0.9769 | 0.39943 | 0.96677 | 0.38253 | 0.95744 | 0.3666 | 0.94881 | 0.35157 | 0.94081 | 0.3306 | 0.92985 | 0.2994 | 0.9139 | 0.20976 | 0.8695 | 0.12176 | 0.82514 | 0.098961 | 0.8128 | 0.38253 | 0.95744 |  | 13 | 0.81558 | 0.84 | 0.82779 | 0.44985 | 0.92855 | 0.45665 | 0.9248 | 0.45327 | 0.92668 | -0.0018702
|  |  |  | 0.66 | 0.46054 | 0.9859 | 0.43933 | 0.97314 | 0.41942 | 0.96153 | 0.40073 | 0.95091 | 0.38316 | 0.94117 | 0.36665 | 0.93219 | 0.34369 | 0.91998 | 0.30976 | 0.90241 | 0.21381 | 0.85457 | 0.12238 | 0.80837 | 0.099203 | 0.79579 | 0.40073 | 0.95091 |  | 14 | 0.82779 | 0.84 | 0.83389 | 0.45327 | 0.92668 | 0.45665 | 0.9248 | 0.45497 | 0.92574 | -0.00094081
|  |  |  | 0.71 | 0.48337 | 0.98372 | 0.46 | 0.96913 | 0.43814 | 0.95597 | 0.41768 | 0.94405 | 0.39852 | 0.93318 | 0.38055 | 0.92323 | 0.35568 | 0.90979 | 0.31911 | 0.89065 | 0.21728 | 0.83965 | 0.12286 | 0.7919 | 0.09938 | 0.77917 | 0.41768 | 0.94405 |  | 15 | 0.82779 | 0.83389 | 0.83084 | 0.45327 | 0.92668 | 0.45497 | 0.92574 | 0.45412 | 0.92621 | 0.00047088
|  |  |  | 0.76 | 0.50498 | 0.98138 | 0.47948 | 0.96488 | 0.45569 | 0.95013 | 0.4335 | 0.93687 | 0.41277 | 0.92487 | 0.3934 | 0.91396 | 0.36666 | 0.89933 | 0.32758 | 0.87868 | 0.22027 | 0.82479 | 0.12323 | 0.77578 | 0.099512 | 0.76294 | 0.4335 | 0.93687 |  | 16 | 0.83084 | 0.83389 | 0.83237 | 0.45412 | 0.92621 | 0.45497 | 0.92574 | 0.45455 | 0.92598 | -0.00023532
|  |  |  | 0.81 | 0.52543 | 0.9789 | 0.49783 | 0.96039 | 0.47215 | 0.94401 | 0.44826 | 0.9294 | 0.42601 | 0.91628 | 0.40527 | 0.90443 | 0.37675 | 0.88864 | 0.33527 | 0.86656 | 0.22286 | 0.81005 | 0.12353 | 0.76002 | 0.099612 | 0.74712 | 0.44826 | 0.9294 |  | 17 | 0.83237 | 0.83389 | 0.83313 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45497 | 0.92574 | 0.45476 | 0.92586 | -0.00011775
|  |  |  | 0.86 | 0.54481 | 0.97626 | 0.51513 | 0.95568 | 0.4876 | 0.93764 | 0.46205 | 0.92168 | 0.43833 | 0.90744 | 0.41627 | 0.89466 | 0.38604 | 0.87776 | 0.34226 | 0.85433 | 0.22512 | 0.79547 | 0.12376 | 0.74462 | 0.099688 | 0.7317 | 0.46205 | 0.92168 |  | 18 | 0.83237 | 0.83313 | 0.83275 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45476 | 0.92586 | 0.45465 | 0.92592 | 5.8882e-05
|  |  |  | 0.91 | 0.56316 | 0.97347 | 0.53144 | 0.95075 | 0.50211 | 0.93102 | 0.47496 | 0.91371 | 0.4498 | 0.89838 | 0.42648 | 0.8847 | 0.39459 | 0.86673 | 0.34864 | 0.84204 | 0.22709 | 0.78107 | 0.12395 | 0.72959 | 0.099746 | 0.71669 | 0.47496 | 0.91371 |  | 19 | 0.83237 | 0.83275 | 0.83256 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45465 | 0.92592 | 0.4546 | 0.92595 | 2.9435e-05
|  |  |  | 0.96 | 0.58054 | 0.97054 | 0.54684 | 0.94561 | 0.51575 | 0.92418 | 0.48703 | 0.90552 | 0.4605 | 0.88912 | 0.43595 | 0.87458 | 0.40249 | 0.85559 | 0.35447 | 0.82972 | 0.22882 | 0.76687 | 0.1241 | 0.71493 | 0.099791 | 0.70208 | 0.48703 | 0.90552 |  | 20 | 0.83237 | 0.83256 | 0.83246 | 0.45455 | 0.92598 | 0.4546 | 0.92595 | 0.45457 | 0.92596 | 1.4716e-05
|  |  |  | 1.01 | 0.59702 | 0.96746 | 0.56138 | 0.94027 | 0.52857 | 0.91712 | 0.49835 | 0.89714 | 0.47048 | 0.8797 | 0.44475 | 0.86432 | 0.40978 | 0.84437 | 0.3598 | 0.81741 | 0.23034 | 0.75291 | 0.12423 | 0.70065 | 0.099827 | 0.68786 | 0.49835 | 0.89714 |  | 21 | 0.83237 | 0.83246 | 0.83241 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45457 | 0.92596 | 0.45456 | 0.92597 | 7.3578e-06
|  |  |  | 1.06 | 0.61263 | 0.96424 | 0.5751 | 0.93473 | 0.54064 | 0.90987 | 0.50895 | 0.88859 | 0.4798 | 0.87013 | 0.45295 | 0.85396 | 0.41654 | 0.83309 | 0.3647 | 0.80513 | 0.23169 | 0.73919 | 0.12433 | 0.68674 | 0.099855 | 0.67403 | 0.50895 | 0.88859 |  | 22 | 0.83237 | 0.83241 | 0.83239 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45456 | 0.92597 | 0.45455 | 0.92597 | 3.6788e-06
|  |  |  | 1.11 | 0.62744 | 0.96087 | 0.58807 | 0.92901 | 0.55199 | 0.90244 | 0.5189 | 0.87988 | 0.48852 | 0.86045 | 0.46058 | 0.84351 | 0.4228 | 0.8218 | 0.36919 | 0.79291 | 0.23289 | 0.72572 | 0.12441 | 0.67319 | 0.099877 | 0.66058 | 0.5189 | 0.87988 |  | 23 | 0.83237 | 0.83239 | 0.83238 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92597 | 0.45455 | 0.92598 | 1.8394e-06
|  |  |  | 1.16 | 0.64147 | 0.95737 | 0.60032 | 0.92311 | 0.56269 | 0.89485 | 0.52824 | 0.87104 | 0.49667 | 0.85067 | 0.46771 | 0.83301 | 0.42861 | 0.8105 | 0.37333 | 0.78077 | 0.23395 | 0.71251 | 0.12449 | 0.66 | 0.099896 | 0.6475 | 0.52824 | 0.87104 |  | 24 | 0.83237 | 0.83238 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 9.1969e-07
|  |  |  | 1.21 | 0.65478 | 0.95372 | 0.6119 | 0.91705 | 0.57277 | 0.8871 | 0.53702 | 0.86208 | 0.50431 | 0.84082 | 0.47435 | 0.82248 | 0.434 | 0.79923 | 0.37715 | 0.76873 | 0.23491 | 0.69957 | 0.12454 | 0.64716 | 0.09991 | 0.63478 | 0.53702 | 0.86208 |  | 25 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 4.5984e-07
|  |  |  | 1.26 | 0.6674 | 0.94993 | 0.62285 | 0.91083 | 0.58228 | 0.87922 | 0.54526 | 0.85303 | 0.51147 | 0.8309 | 0.48056 | 0.81193 | 0.43903 | 0.788 | 0.38067 | 0.75681 | 0.23576 | 0.68691 | 0.12459 | 0.63466 | 0.099923 | 0.62241 | 0.54526 | 0.85303 |  | 26 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 2.2992e-07
|  |  |  | 1.31 | 0.67937 | 0.94601 | 0.63321 | 0.90446 | 0.59124 | 0.87122 | 0.55302 | 0.84389 | 0.51818 | 0.82096 | 0.48637 | 0.80139 | 0.4437 | 0.77683 | 0.38392 | 0.74502 | 0.23653 | 0.67451 | 0.12464 | 0.6225 | 0.099933 | 0.61039 | 0.55302 | 0.84389 |  | 27 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.1496e-07
|  |  |  | 1.36 | 0.69072 | 0.94196 | 0.64301 | 0.89794 | 0.5997 | 0.86311 | 0.56032 | 0.8347 | 0.52448 | 0.81099 | 0.49181 | 0.79086 | 0.44806 | 0.76573 | 0.38694 | 0.73337 | 0.23722 | 0.6624 | 0.12467 | 0.61067 | 0.099941 | 0.5987 | 0.56032 | 0.8347 |  | 28 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 5.748e-08
|  |  |  | 1.41 | 0.7015 | 0.93777 | 0.65229 | 0.8913 | 0.60768 | 0.8549 | 0.56719 | 0.82545 | 0.53039 | 0.80102 | 0.4969 | 0.78037 | 0.45212 | 0.75472 | 0.38973 | 0.72188 | 0.23784 | 0.65055 | 0.1247 | 0.59916 | 0.099948 | 0.58733 | 0.56719 | 0.82545 |  | 29 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 2.874e-08
|  |  |  | 1.46 | 0.71172 | 0.93346 | 0.66107 | 0.88453 | 0.61522 | 0.84662 | 0.57367 | 0.81616 | 0.53595 | 0.79106 | 0.50167 | 0.76994 | 0.45592 | 0.74381 | 0.39233 | 0.71055 | 0.23841 | 0.63898 | 0.12473 | 0.58795 | 0.099954 | 0.57628 | 0.57367 | 0.81616 |  | 30 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.437e-08
|  |  |  | 1.51 | 0.72143 | 0.92902 | 0.66938 | 0.87765 | 0.62234 | 0.83826 | 0.57977 | 0.80686 | 0.54118 | 0.78112 | 0.50615 | 0.75956 | 0.45947 | 0.73301 | 0.39474 | 0.69939 | 0.23892 | 0.62767 | 0.12475 | 0.57705 | 0.099959 | 0.56553 | 0.57977 | 0.80686 |  | 31 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 7.185e-09
|  |  |  | 1.56 | 0.73063 | 0.92445 | 0.67725 | 0.87066 | 0.62907 | 0.82984 | 0.58552 | 0.79755 | 0.54609 | 0.77122 | 0.51035 | 0.74926 | 0.46279 | 0.72234 | 0.39698 | 0.68841 | 0.23939 | 0.61663 | 0.12477 | 0.56645 | 0.099963 | 0.55508 | 0.58552 | 0.79755 |  | 32 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 3.5925e-09
|  |  |  | 1.61 | 0.73938 | 0.91976 | 0.68471 | 0.86358 | 0.63543 | 0.82138 | 0.59094 | 0.78824 | 0.55072 | 0.76136 | 0.5143 | 0.73905 | 0.4659 | 0.71179 | 0.39907 | 0.6776 | 0.23981 | 0.60585 | 0.12479 | 0.55613 | 0.099966 | 0.54491 | 0.59094 | 0.78824 |  | 33 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.7962e-09
|  |  |  | 1.66 | 0.74768 | 0.91496 | 0.69177 | 0.8564 | 0.64144 | 0.81289 | 0.59606 | 0.77894 | 0.55508 | 0.75156 | 0.51801 | 0.72892 | 0.46882 | 0.70137 | 0.40102 | 0.66698 | 0.2402 | 0.59533 | 0.12481 | 0.54609 | 0.09997 | 0.53503 | 0.59606 | 0.77894 |  | 34 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -8.9812e-10
|  |  |  | 1.71 | 0.75555 | 0.91004 | 0.69847 | 0.84915 | 0.64713 | 0.80436 | 0.6009 | 0.76967 | 0.55919 | 0.74183 | 0.5215 | 0.7189 | 0.47155 | 0.6911 | 0.40284 | 0.65655 | 0.24056 | 0.58506 | 0.12482 | 0.53632 | 0.099972 | 0.52541 | 0.6009 | 0.76967 |  | 35 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 4.4906e-10
|  |  |  | 1.76 | 0.76304 | 0.90501 | 0.70481 | 0.84183 | 0.65251 | 0.79582 | 0.60546 | 0.76044 | 0.56306 | 0.73218 | 0.52478 | 0.70899 | 0.47412 | 0.68097 | 0.40454 | 0.6463 | 0.24089 | 0.57504 | 0.12483 | 0.52681 | 0.099975 | 0.51605 | 0.60546 | 0.76044 |  | 36 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -2.2453e-10
|  |  |  | 1.81 | 0.77014 | 0.89987 | 0.71083 | 0.83444 | 0.65761 | 0.78728 | 0.60977 | 0.75125 | 0.56671 | 0.72261 | 0.52787 | 0.69919 | 0.47652 | 0.671 | 0.40613 | 0.63624 | 0.24119 | 0.56526 | 0.12484 | 0.51755 | 0.099977 | 0.50694 | 0.60977 | 0.75125 |  | 37 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.1226e-10
|  |  |  | 1.86 | 0.77689 | 0.89463 | 0.71653 | 0.82699 | 0.66243 | 0.77874 | 0.61385 | 0.74211 | 0.57015 | 0.71312 | 0.53079 | 0.68951 | 0.47879 | 0.66118 | 0.40762 | 0.62637 | 0.24147 | 0.55572 | 0.12485 | 0.50854 | 0.099978 | 0.49808 | 0.61385 | 0.74211 |  | 38 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -5.6134e-11
|  |  |  | 1.91 | 0.7833 | 0.88929 | 0.72194 | 0.8195 | 0.66699 | 0.77021 | 0.6177 | 0.73302 | 0.5734 | 0.70374 | 0.53353 | 0.67996 | 0.48091 | 0.65151 | 0.40901 | 0.61669 | 0.24172 | 0.54642 | 0.12486 | 0.49977 | 0.09998 | 0.48946 | 0.6177 | 0.73302 |  | 39 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 2.8067e-11
|  |  |  | 1.96 | 0.78938 | 0.88385 | 0.72707 | 0.81197 | 0.67132 | 0.7617 | 0.62134 | 0.72401 | 0.57647 | 0.69446 | 0.53612 | 0.67053 | 0.48292 | 0.642 | 0.41031 | 0.6072 | 0.24196 | 0.53734 | 0.12487 | 0.49124 | 0.099981 | 0.48107 | 0.62134 | 0.72401 |  | 40 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.4034e-11
|  |  |  | 2.01 | 0.79516 | 0.87832 | 0.73193 | 0.80441 | 0.67541 | 0.75321 | 0.62479 | 0.71507 | 0.57937 | 0.68528 | 0.53856 | 0.66124 | 0.4848 | 0.63265 | 0.41154 | 0.5979 | 0.24217 | 0.52848 | 0.12488 | 0.48292 | 0.099983 | 0.4729 | 0.62479 | 0.71507 |  | 41 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 7.0153e-12
|  |  |  | 2.06 | 0.80065 | 0.8727 | 0.73655 | 0.79682 | 0.67929 | 0.74476 | 0.62805 | 0.7062 | 0.58211 | 0.67621 | 0.54086 | 0.65208 | 0.48657 | 0.62347 | 0.41269 | 0.58879 | 0.24238 | 0.51984 | 0.12488 | 0.47482 | 0.099984 | 0.46495 | 0.62805 | 0.7062 |  | 42 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -3.5082e-12
|  |  |  | 2.11 | 0.80587 | 0.86699 | 0.74093 | 0.78922 | 0.68296 | 0.73635 | 0.63113 | 0.69742 | 0.5847 | 0.66726 | 0.54303 | 0.64306 | 0.48825 | 0.61444 | 0.41376 | 0.57985 | 0.24256 | 0.51141 | 0.12489 | 0.46694 | 0.099985 | 0.4572 | 0.63113 | 0.69742 |  | 43 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -1.7542e-12
|  |  |  | 2.16 | 0.81083 | 0.86121 | 0.74508 | 0.7816 | 0.68645 | 0.72799 | 0.63405 | 0.68873 | 0.58715 | 0.65842 | 0.54508 | 0.63418 | 0.48982 | 0.60557 | 0.41478 | 0.5711 | 0.24274 | 0.50319 | 0.12489 | 0.45926 | 0.099986 | 0.44966 | 0.63405 | 0.68873 |  | 44 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 8.7763e-13
|  |  |  | 2.21 | 0.81554 | 0.85535 | 0.74903 | 0.77398 | 0.68975 | 0.71968 | 0.63682 | 0.68013 | 0.58947 | 0.64971 | 0.54702 | 0.62544 | 0.49131 | 0.59687 | 0.41573 | 0.56254 | 0.2429 | 0.49516 | 0.1249 | 0.45178 | 0.099986 | 0.44232 | 0.63682 | 0.68013 |  | 45 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 4.3932e-13
|  |  |  | 2.26 | 0.82001 | 0.84942 | 0.75277 | 0.76636 | 0.69288 | 0.71143 | 0.63944 | 0.67162 | 0.59166 | 0.64112 | 0.54886 | 0.61684 | 0.49271 | 0.58832 | 0.41663 | 0.55415 | 0.24305 | 0.48734 | 0.1249 | 0.44449 | 0.099987 | 0.43516 | 0.63944 | 0.67162 |  | 46 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 2.1816e-13
|  |  |  | 2.31 | 0.82427 | 0.84342 | 0.75632 | 0.75875 | 0.69585 | 0.70324 | 0.64192 | 0.66322 | 0.59373 | 0.63265 | 0.55059 | 0.60838 | 0.49403 | 0.57994 | 0.41747 | 0.54593 | 0.24319 | 0.4797 | 0.12491 | 0.43738 | 0.099988 | 0.42819 | 0.64192 | 0.66322 |  | 47 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.1002e-13
|  |  |  | 2.36 | 0.82831 | 0.83736 | 0.7597 | 0.75115 | 0.69867 | 0.69511 | 0.64427 | 0.65491 | 0.59569 | 0.62431 | 0.55223 | 0.60006 | 0.49528 | 0.57171 | 0.41827 | 0.53789 | 0.24332 | 0.47225 | 0.12491 | 0.43046 | 0.099988 | 0.4214 | 0.64427 | 0.65491 |  | 48 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 5.5622e-14
|  |  |  | 2.41 | 0.83215 | 0.83124 | 0.7629 | 0.74357 | 0.70134 | 0.68706 | 0.6465 | 0.64671 | 0.59755 | 0.61609 | 0.55377 | 0.59189 | 0.49646 | 0.56364 | 0.41902 | 0.53001 | 0.24344 | 0.46497 | 0.12491 | 0.42371 | 0.099989 | 0.41478 | 0.6465 | 0.64671 |  | 49 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -2.7311e-14
|  |  |  | 2.46 | 0.8358 | 0.82507 | 0.76594 | 0.73601 | 0.70387 | 0.67908 | 0.64861 | 0.63862 | 0.59931 | 0.608 | 0.55524 | 0.58386 | 0.49757 | 0.55572 | 0.41972 | 0.52231 | 0.24356 | 0.45788 | 0.12492 | 0.41714 | 0.099989 | 0.40832 | 0.64861 | 0.63862 |  | 50 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.3101e-14
|  |  |  | 2.51 | 0.83927 | 0.81885 | 0.76883 | 0.72849 | 0.70627 | 0.67119 | 0.65061 | 0.63064 | 0.60098 | 0.60004 | 0.55663 | 0.57596 | 0.49863 | 0.54796 | 0.42039 | 0.51477 | 0.24366 | 0.45095 | 0.12492 | 0.41072 | 0.09999 | 0.40203 | 0.65061 | 0.63064 |  | 51 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | -6.1062e-15
|  |  |  | 2.56 | 0.84256 | 0.81259 | 0.77157 | 0.721 | 0.70856 | 0.66337 | 0.65251 | 0.62276 | 0.60255 | 0.59221 | 0.55794 | 0.56821 | 0.49962 | 0.54035 | 0.42102 | 0.50739 | 0.24376 | 0.44419 | 0.12492 | 0.40447 | 0.09999 | 0.3959 | 0.65251 | 0.62276 |  | 52 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 1.9984e-15
|  |  |  | 2.61 | 0.8457 | 0.80629 | 0.77418 | 0.71355 | 0.71072 | 0.65563 | 0.65431 | 0.615 | 0.60405 | 0.58451 | 0.55918 | 0.5606 | 0.50057 | 0.53289 | 0.42161 | 0.50016 | 0.24386 | 0.43759 | 0.12492 | 0.39837 | 0.099991 | 0.38992 | 0.65431 | 0.615 |  | 53 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 3.1086e-15
|  |  |  | 2.66 | 0.84868 | 0.79996 | 0.77665 | 0.70614 | 0.71278 | 0.64799 | 0.65601 | 0.60735 | 0.60547 | 0.57693 | 0.56036 | 0.55312 | 0.50146 | 0.52557 | 0.42217 | 0.49309 | 0.24394 | 0.43115 | 0.12493 | 0.39243 | 0.099991 | 0.38409 | 0.65601 | 0.60735 |  | 54 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 5.5511e-16
|  |  |  | 2.71 | 0.85151 | 0.7936 | 0.779 | 0.69877 | 0.71473 | 0.64043 | 0.65763 | 0.59981 | 0.60681 | 0.56948 | 0.56148 | 0.54578 | 0.5023 | 0.5184 | 0.4227 | 0.48617 | 0.24402 | 0.42486 | 0.12493 | 0.38662 | 0.099991 | 0.3784 | 0.65763 | 0.59981 |  | 55 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 2.76 | 0.8542 | 0.78721 | 0.78123 | 0.69146 | 0.71658 | 0.63296 | 0.65917 | 0.59239 | 0.60808 | 0.56216 | 0.56253 | 0.53858 | 0.5031 | 0.51138 | 0.4232 | 0.4794 | 0.2441 | 0.41872 | 0.12493 | 0.38096 | 0.099991 | 0.37286 | 0.65917 | 0.59239 |  | 56 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 2.81 | 0.85676 | 0.78081 | 0.78335 | 0.68421 | 0.71834 | 0.62559 | 0.66062 | 0.58508 | 0.60929 | 0.55497 | 0.56353 | 0.53151 | 0.50385 | 0.50449 | 0.42367 | 0.47278 | 0.24417 | 0.41272 | 0.12493 | 0.37544 | 0.099992 | 0.36744 | 0.66062 | 0.58508 |  | 57 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 2.86 | 0.85919 | 0.77438 | 0.78537 | 0.677 | 0.72 | 0.61831 | 0.66201 | 0.57788 | 0.61044 | 0.5479 | 0.56448 | 0.52457 | 0.50457 | 0.49774 | 0.42412 | 0.4663 | 0.24424 | 0.40686 | 0.12493 | 0.37005 | 0.099992 | 0.36216 | 0.66201 | 0.57788 |  | 58 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 2.91 | 0.8615 | 0.76795 | 0.78728 | 0.66986 | 0.72159 | 0.61112 | 0.66332 | 0.5708 | 0.61152 | 0.54095 | 0.56538 | 0.51777 | 0.50525 | 0.49113 | 0.42454 | 0.45995 | 0.24431 | 0.40114 | 0.12494 | 0.36479 | 0.099992 | 0.357 | 0.66332 | 0.5708 |  | 59 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 2.96 | 0.8637 | 0.76151 | 0.7891 | 0.66279 | 0.7231 | 0.60403 | 0.66457 | 0.56382 | 0.61255 | 0.53413 | 0.56624 | 0.51109 | 0.50589 | 0.48465 | 0.42494 | 0.45374 | 0.24437 | 0.39555 | 0.12494 | 0.35965 | 0.099992 | 0.35197 | 0.66457 | 0.56382 |  | 60 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.01 | 0.86579 | 0.75507 | 0.79083 | 0.65577 | 0.72452 | 0.59704 | 0.66575 | 0.55697 | 0.61353 | 0.52742 | 0.56704 | 0.50454 | 0.5065 | 0.4783 | 0.42532 | 0.44767 | 0.24442 | 0.3901 | 0.12494 | 0.35464 | 0.099993 | 0.34706 | 0.66575 | 0.55697 |  | 61 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.06 | 0.86778 | 0.74863 | 0.79247 | 0.64883 | 0.72588 | 0.59014 | 0.66687 | 0.55022 | 0.61446 | 0.52084 | 0.56781 | 0.49811 | 0.50707 | 0.47207 | 0.42568 | 0.44172 | 0.24448 | 0.38476 | 0.12494 | 0.34974 | 0.099993 | 0.34226 | 0.66687 | 0.55022 |  | 62 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.11 | 0.86967 | 0.74219 | 0.79403 | 0.64195 | 0.72717 | 0.58334 | 0.66794 | 0.54358 | 0.61534 | 0.51438 | 0.56854 | 0.4918 | 0.50762 | 0.46598 | 0.42602 | 0.4359 | 0.24453 | 0.37955 | 0.12494 | 0.34496 | 0.099993 | 0.33757 | 0.66794 | 0.54358 |  | 63 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.16 | 0.87146 | 0.73577 | 0.79552 | 0.63515 | 0.7284 | 0.57664 | 0.66895 | 0.53706 | 0.61618 | 0.50803 | 0.56923 | 0.48562 | 0.50814 | 0.46 | 0.42634 | 0.4302 | 0.24457 | 0.37445 | 0.12494 | 0.34029 | 0.099993 | 0.333 | 0.66895 | 0.53706 |  | 64 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.21 | 0.87317 | 0.72936 | 0.79693 | 0.62842 | 0.72956 | 0.57004 | 0.66991 | 0.53064 | 0.61697 | 0.5018 | 0.56988 | 0.47955 | 0.50863 | 0.45415 | 0.42664 | 0.42462 | 0.24462 | 0.36947 | 0.12494 | 0.33572 | 0.099993 | 0.32852 | 0.66991 | 0.53064 |  | 65 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.26 | 0.8748 | 0.72296 | 0.79827 | 0.62177 | 0.73067 | 0.56353 | 0.67082 | 0.52434 | 0.61772 | 0.49568 | 0.57051 | 0.4736 | 0.5091 | 0.44841 | 0.42693 | 0.41916 | 0.24466 | 0.36461 | 0.12494 | 0.33126 | 0.099993 | 0.32416 | 0.67082 | 0.52434 |  | 66 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.31 | 0.87634 | 0.71659 | 0.79954 | 0.61519 | 0.73172 | 0.55712 | 0.67169 | 0.51814 | 0.61844 | 0.48967 | 0.5711 | 0.46776 | 0.50954 | 0.44279 | 0.42721 | 0.41382 | 0.2447 | 0.35985 | 0.12494 | 0.32691 | 0.099993 | 0.31989 | 0.67169 | 0.51814 |  | 67 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.36 | 0.87781 | 0.71024 | 0.80075 | 0.60868 | 0.73272 | 0.55081 | 0.67251 | 0.51204 | 0.61912 | 0.48377 | 0.57165 | 0.46204 | 0.50996 | 0.43728 | 0.42746 | 0.40859 | 0.24474 | 0.3552 | 0.12494 | 0.32265 | 0.099994 | 0.31572 | 0.67251 | 0.51204 |  | 68 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.41 | 0.8792 | 0.70391 | 0.8019 | 0.60226 | 0.73367 | 0.5446 | 0.67329 | 0.50605 | 0.61976 | 0.47799 | 0.57219 | 0.45643 | 0.51035 | 0.43188 | 0.42771 | 0.40346 | 0.24477 | 0.35064 | 0.12495 | 0.31848 | 0.099994 | 0.31164 | 0.67329 | 0.50605 |  | 69 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.46 | 0.88053 | 0.69762 | 0.803 | 0.59591 | 0.73457 | 0.53848 | 0.67404 | 0.50017 | 0.62037 | 0.47231 | 0.57269 | 0.45092 | 0.51073 | 0.4266 | 0.42794 | 0.39845 | 0.24481 | 0.34619 | 0.12495 | 0.31441 | 0.099994 | 0.30765 | 0.67404 | 0.50017 |  | 70 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.51 | 0.8818 | 0.69135 | 0.80404 | 0.58965 | 0.73542 | 0.53246 | 0.67474 | 0.49438 | 0.62096 | 0.46673 | 0.57317 | 0.44552 | 0.51109 | 0.42141 | 0.42816 | 0.39353 | 0.24484 | 0.34184 | 0.12495 | 0.31043 | 0.099994 | 0.30376 | 0.67474 | 0.49438 |  | 71 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.56 | 0.883 | 0.68513 | 0.80503 | 0.58346 | 0.73624 | 0.52653 | 0.67541 | 0.4887 | 0.62151 | 0.46125 | 0.57362 | 0.44022 | 0.51143 | 0.41633 | 0.42837 | 0.38872 | 0.24487 | 0.33758 | 0.12495 | 0.30654 | 0.099994 | 0.29995 | 0.67541 | 0.4887 |  | 72 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.61 | 0.88414 | 0.67894 | 0.80597 | 0.57736 | 0.73701 | 0.52069 | 0.67605 | 0.48312 | 0.62203 | 0.45588 | 0.57406 | 0.43503 | 0.51175 | 0.41135 | 0.42857 | 0.38401 | 0.2449 | 0.33342 | 0.12495 | 0.30273 | 0.099994 | 0.29622 | 0.67605 | 0.48312 |  | 73 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.66 | 0.88522 | 0.67279 | 0.80686 | 0.57133 | 0.73775 | 0.51495 | 0.67666 | 0.47763 | 0.62253 | 0.45061 | 0.57447 | 0.42993 | 0.51206 | 0.40647 | 0.42876 | 0.3794 | 0.24492 | 0.32934 | 0.12495 | 0.29901 | 0.099994 | 0.29257 | 0.67666 | 0.47763 |  | 74 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.71 | 0.88626 | 0.66668 | 0.80771 | 0.56539 | 0.73845 | 0.5093 | 0.67723 | 0.47224 | 0.623 | 0.44543 | 0.57486 | 0.42493 | 0.51235 | 0.40169 | 0.42894 | 0.37488 | 0.24495 | 0.32535 | 0.12495 | 0.29537 | 0.099994 | 0.289 | 0.67723 | 0.47224 |  | 75 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.76 | 0.88724 | 0.66062 | 0.80852 | 0.55952 | 0.73911 | 0.50375 | 0.67778 | 0.46695 | 0.62345 | 0.44035 | 0.57523 | 0.42003 | 0.51263 | 0.397 | 0.42911 | 0.37045 | 0.24497 | 0.32144 | 0.12495 | 0.2918 | 0.099994 | 0.28551 | 0.67778 | 0.46695 |  | 76 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.81 | 0.88817 | 0.6546 | 0.80929 | 0.55374 | 0.73974 | 0.49828 | 0.6783 | 0.46174 | 0.62388 | 0.43536 | 0.57558 | 0.41522 | 0.51289 | 0.3924 | 0.42927 | 0.36611 | 0.245 | 0.31762 | 0.12495 | 0.28831 | 0.099994 | 0.2821 | 0.6783 | 0.46174 |  | 77 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.86 | 0.88906 | 0.64864 | 0.81002 | 0.54804 | 0.74034 | 0.4929 | 0.67879 | 0.45663 | 0.62429 | 0.43047 | 0.57591 | 0.4105 | 0.51314 | 0.38789 | 0.42942 | 0.36186 | 0.24502 | 0.31387 | 0.12495 | 0.2849 | 0.099994 | 0.27876 | 0.67879 | 0.45663 |  | 78 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.91 | 0.88991 | 0.64272 | 0.81071 | 0.54241 | 0.74092 | 0.48761 | 0.67926 | 0.45161 | 0.62467 | 0.42566 | 0.57623 | 0.40587 | 0.51337 | 0.38347 | 0.42957 | 0.35769 | 0.24504 | 0.31021 | 0.12495 | 0.28156 | 0.099994 | 0.27548 | 0.67926 | 0.45161 |  | 79 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 3.96 | 0.89071 | 0.63685 | 0.81137 | 0.53687 | 0.74146 | 0.48241 | 0.67971 | 0.44668 | 0.62504 | 0.42095 | 0.57653 | 0.40133 | 0.5136 | 0.37913 | 0.4297 | 0.35361 | 0.24506 | 0.30662 | 0.12495 | 0.27828 | 0.099995 | 0.27228 | 0.67971 | 0.44668 |  | 80 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.01 | 0.89147 | 0.63104 | 0.812 | 0.53141 | 0.74197 | 0.47729 | 0.68013 | 0.44184 | 0.62539 | 0.41632 | 0.57682 | 0.39687 | 0.51381 | 0.37488 | 0.42983 | 0.3496 | 0.24508 | 0.3031 | 0.12495 | 0.27508 | 0.099995 | 0.26914 | 0.68013 | 0.44184 |  | 81 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.06 | 0.8922 | 0.62528 | 0.8126 | 0.52602 | 0.74246 | 0.47226 | 0.68053 | 0.43708 | 0.62572 | 0.41177 | 0.57709 | 0.3925 | 0.51401 | 0.37071 | 0.42996 | 0.34568 | 0.24509 | 0.29966 | 0.12495 | 0.27194 | 0.099995 | 0.26607 | 0.68053 | 0.43708 |  | 82 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.11 | 0.89289 | 0.61958 | 0.81317 | 0.52072 | 0.74293 | 0.46731 | 0.68092 | 0.4324 | 0.62603 | 0.40731 | 0.57735 | 0.38821 | 0.51421 | 0.36663 | 0.43007 | 0.34183 | 0.24511 | 0.29628 | 0.12495 | 0.26887 | 0.099995 | 0.26306 | 0.68092 | 0.4324 |  | 83 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.16 | 0.89355 | 0.61394 | 0.81371 | 0.51549 | 0.74337 | 0.46244 | 0.68128 | 0.42781 | 0.62633 | 0.40293 | 0.57759 | 0.384 | 0.51439 | 0.36262 | 0.43019 | 0.33806 | 0.24513 | 0.29298 | 0.12495 | 0.26585 | 0.099995 | 0.26011 | 0.68128 | 0.42781 |  | 84 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.21 | 0.89417 | 0.60835 | 0.81422 | 0.51034 | 0.7438 | 0.45765 | 0.68163 | 0.42329 | 0.62662 | 0.39863 | 0.57783 | 0.37986 | 0.51456 | 0.35868 | 0.43029 | 0.33436 | 0.24514 | 0.28974 | 0.12495 | 0.2629 | 0.099995 | 0.25722 | 0.68163 | 0.42329 |  | 85 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.26 | 0.89477 | 0.60282 | 0.81471 | 0.50527 | 0.7442 | 0.45295 | 0.68196 | 0.41886 | 0.62689 | 0.3944 | 0.57805 | 0.37581 | 0.51473 | 0.35482 | 0.43039 | 0.33074 | 0.24515 | 0.28656 | 0.12495 | 0.26001 | 0.099995 | 0.25439 | 0.68196 | 0.41886 |  | 86 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.31 | 0.89533 | 0.59735 | 0.81517 | 0.50027 | 0.74458 | 0.44832 | 0.68227 | 0.4145 | 0.62715 | 0.39026 | 0.57826 | 0.37183 | 0.51489 | 0.35103 | 0.43049 | 0.32718 | 0.24517 | 0.28345 | 0.12495 | 0.25718 | 0.099995 | 0.25162 | 0.68227 | 0.4145 |  | 87 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.36 | 0.89587 | 0.59194 | 0.81561 | 0.49535 | 0.74494 | 0.44377 | 0.68257 | 0.41022 | 0.62739 | 0.38619 | 0.57846 | 0.36792 | 0.51503 | 0.34732 | 0.43058 | 0.32369 | 0.24518 | 0.2804 | 0.12495 | 0.2544 | 0.099995 | 0.2489 | 0.68257 | 0.41022 |  | 88 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.41 | 0.89638 | 0.58659 | 0.81603 | 0.4905 | 0.74529 | 0.43929 | 0.68285 | 0.40602 | 0.62762 | 0.38219 | 0.57865 | 0.36408 | 0.51518 | 0.34367 | 0.43067 | 0.32027 | 0.24519 | 0.27741 | 0.12495 | 0.25168 | 0.099995 | 0.24624 | 0.68285 | 0.40602 |  | 89 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.46 | 0.89687 | 0.5813 | 0.81643 | 0.48572 | 0.74561 | 0.43489 | 0.68312 | 0.40188 | 0.62784 | 0.37826 | 0.57883 | 0.36032 | 0.51531 | 0.34009 | 0.43075 | 0.31691 | 0.2452 | 0.27447 | 0.12495 | 0.24901 | 0.099995 | 0.24362 | 0.68312 | 0.40188 |  | 90 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.51 | 0.89733 | 0.57607 | 0.81681 | 0.48102 | 0.74592 | 0.43056 | 0.68338 | 0.39782 | 0.62805 | 0.3744 | 0.579 | 0.35662 | 0.51544 | 0.33658 | 0.43083 | 0.31362 | 0.24522 | 0.2716 | 0.12495 | 0.24639 | 0.099995 | 0.24106 | 0.68338 | 0.39782 |  | 91 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.56 | 0.89777 | 0.5709 | 0.81717 | 0.47639 | 0.74622 | 0.4263 | 0.68362 | 0.39383 | 0.62825 | 0.37061 | 0.57917 | 0.35299 | 0.51556 | 0.33313 | 0.4309 | 0.31039 | 0.24523 | 0.26877 | 0.12495 | 0.24382 | 0.099995 | 0.23855 | 0.68362 | 0.39383 |  | 92 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.61 | 0.89819 | 0.56579 | 0.81752 | 0.47183 | 0.7465 | 0.42211 | 0.68385 | 0.38991 | 0.62844 | 0.36689 | 0.57932 | 0.34942 | 0.51568 | 0.32975 | 0.43097 | 0.30722 | 0.24524 | 0.266 | 0.12495 | 0.2413 | 0.099995 | 0.23608 | 0.68385 | 0.38991 |  | 93 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.66 | 0.89859 | 0.56075 | 0.81784 | 0.46734 | 0.74677 | 0.41799 | 0.68407 | 0.38606 | 0.62862 | 0.36323 | 0.57947 | 0.34592 | 0.51579 | 0.32643 | 0.43104 | 0.3041 | 0.24524 | 0.26329 | 0.12495 | 0.23883 | 0.099995 | 0.23367 | 0.68407 | 0.38606 |  | 94 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 4.71 | 0.89897 | 0.55576 | 0.81815 | 0.46291 | 0.74703 | 0.41394 | 0.68428 | 0.38227 | 0.62879 | 0.35964 | 0.57961 | 0.34248 | 0.51589 | 0.32316 | 0.4311 | 0.30105 | 0.24525 | 0.26062 | 0.12495 | 0.23641 | 0.099995 | 0.2313 | 0.68428 | 0.38227 |  | 95 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 5 | 0.90083 | 0.52806 | 0.81968 | 0.43857 | 0.74828 | 0.39173 | 0.6853 | 0.36154 | 0.62963 | 0.34001 | 0.5803 | 0.3237 | 0.5164 | 0.30536 | 0.43141 | 0.28438 | 0.2453 | 0.24611 | 0.12496 | 0.22322 | 0.099995 | 0.21838 | 0.6853 | 0.36154 |  | 96 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 6 | 0.90432 | 0.44733 | 0.82254 | 0.36944 | 0.75062 | 0.32928 | 0.68722 | 0.30354 | 0.63121 | 0.28526 | 0.58159 | 0.27144 | 0.51736 | 0.25593 | 0.432 | 0.23824 | 0.24538 | 0.20603 | 0.12496 | 0.18683 | 0.099995 | 0.18278 | 0.68722 | 0.30354 |  | 97 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 20 | 0.90635 | 0.13551 | 0.8242 | 0.11153 | 0.75198 | 0.099281 | 0.68834 | 0.09146 | 0.63212 | 0.085914 | 0.58234 | 0.081729 | 0.51791 | 0.077037 | 0.43233 | 0.071689 | 0.24542 | 0.061973 | 0.12496 | 0.056189 | 0.099995 | 0.05497 | 0.68834 | 0.09146 |  | 98 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 30 | 0.90635 | 0.09034 | 0.8242 | 0.074356 | 0.75198 | 0.066187 | 0.68834 | 0.060973 | 0.63212 | 0.057276 | 0.58234 | 0.054486 | 0.51791 | 0.051358 | 0.43233 | 0.047793 | 0.24542 | 0.041316 | 0.12496 | 0.03746 | 0.099995 | 0.036647 | 0.68834 | 0.060973 |  | 99 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
|  |  |  | 32 | 0.90635 | 0.084693 | 0.8242 | 0.069709 | 0.75198 | 0.062051 | 0.68834 | 0.057162 | 0.63212 | 0.053696 | 0.58234 | 0.051081 | 0.51791 | 0.048148 | 0.43233 | 0.044806 | 0.24542 | 0.038733 | 0.12496 | 0.035118 | 0.099995 | 0.034356 | 0.68834 | 0.057162 |  | 100 | 0.83237 | 0.83237 | 0.83237 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0.45455 | 0.92598 | 0
Cross Flow, Fluid 2 Unmixed
[30 empty] | P1 | 0.45455 |  | Error | 0
|  |  |  | R1 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 10 |  | 0.8 |  | F1 | 0.92944 |  | Solution | TRUE
|  |  |  | NTU1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 |  | Iteration | Min | Max | Mid | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1
|  |  |  | 0.01 | 0.0099403 | 1 | 0.0099304 | 0.99999 | 0.0099205 | 0.99999 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.0099008 | 0.99998 | 0.009891 | 0.99998 | 0.0098763 | 0.99998 | 0.0098518 | 0.99997 | 0.0097548 | 0.99993 | 0.0095644 | 0.99987 | 0.0094711 | 0.99983 | 0.0099107 | 0.99999 |  | 1 | 0.01 | 100 | 50.005 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.7135 | 0.020209 | 0.7135 | 0.040414
|  |  |  | 0.06 | 0.057898 | 0.99988 | 0.057563 | 0.99976 | 0.05723 | 0.99965 | 0.0569 | 0.99953 | 0.056572 | 0.99941 | 0.056247 | 0.99929 | 0.055764 | 0.99911 | 0.054971 | 0.99882 | 0.051945 | 0.99764 | 0.046535 | 0.99525 | 0.044116 | 0.99403 | 0.0569 | 0.99953 |  | 2 | 0.01 | 50.005 | 25.0075 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.7135 | 0.040414 | 0.7135 | 0.080811 | 0.040397
|  |  |  | 0.11 | 0.10309 | 0.99961 | 0.10203 | 0.99922 | 0.10098 | 0.99882 | 0.099945 | 0.99843 | 0.098924 | 0.99804 | 0.097917 | 0.99765 | 0.096432 | 0.99706 | 0.094022 | 0.99608 | 0.085146 | 0.99215 | 0.070541 | 0.98403 | 0.064536 | 0.97974 | 0.099945 | 0.99843 |  | 3 | 0.01 | 25.0075 | 12.5088 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.7135 | 0.080811 | 0.71348 | 0.16155 | 0.080736
|  |  |  | 0.16 | 0.1457 | 0.99918 | 0.14357 | 0.99836 | 0.14149 | 0.99755 | 0.13945 | 0.99673 | 0.13744 | 0.99591 | 0.13548 | 0.9951 | 0.13259 | 0.99388 | 0.12796 | 0.99184 | 0.11146 | 0.98361 | 0.086293 | 0.96611 | 0.076709 | 0.95644 | 0.13945 | 0.99673 |  | 4 | 0.01 | 12.5088 | 6.2594 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.71348 | 0.16155 | 0.71109 | 0.31975 | 0.15821
|  |  |  | 0.21 | 0.18588 | 0.99861 | 0.18243 | 0.99722 | 0.17906 | 0.99583 | 0.17577 | 0.99445 | 0.17256 | 0.99306 | 0.16942 | 0.99168 | 0.16485 | 0.98961 | 0.15758 | 0.98616 | 0.13244 | 0.97215 | 0.096702 | 0.94138 | 0.084014 | 0.92366 | 0.17577 | 0.99445 |  | 5 | 0.01 | 6.2594 | 3.1347 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.71109 | 0.31975 | 0.68279 | 0.57106 | 0.25131
|  |  |  | 0.26 | 0.22381 | 0.99789 | 0.21881 | 0.99579 | 0.21395 | 0.9937 | 0.20922 | 0.99161 | 0.20463 | 0.98953 | 0.20016 | 0.98745 | 0.1937 | 0.98433 | 0.18351 | 0.97913 | 0.14925 | 0.95792 | 0.10361 | 0.90999 | 0.088417 | 0.88165 | 0.20922 | 0.99161 |  | 6 | 0.01 | 3.1347 | 1.5723 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.68279 | 0.57106 | 0.59126 | 0.80805 | 0.23699
|  |  |  | 0.31 | 0.25962 | 0.99704 | 0.2529 | 0.9941 | 0.24639 | 0.99117 | 0.24009 | 0.98825 | 0.23398 | 0.98534 | 0.22808 | 0.98244 | 0.21957 | 0.9781 | 0.20628 | 0.97085 | 0.16277 | 0.94111 | 0.10822 | 0.87253 | 0.091077 | 0.83192 | 0.24009 | 0.98825 |  | 7 | 0.01 | 1.5723 | 0.79117 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.59126 | 0.80805 | 0.44357 | 0.93489 | 0.12684
|  |  |  | 0.36 | 0.29344 | 0.99606 | 0.28486 | 0.99215 | 0.27659 | 0.98827 | 0.2686 | 0.9844 | 0.2609 | 0.98055 | 0.25347 | 0.97672 | 0.24283 | 0.97097 | 0.22634 | 0.96139 | 0.17368 | 0.92195 | 0.11129 | 0.83021 | 0.092687 | 0.77723 | 0.2686 | 0.9844 |  | 8 | 0.79117 | 1.5723 | 1.1818 | 0.44357 | 0.93489 | 0.59126 | 0.80805 | 0.53436 | 0.87422 | -0.060673
|  |  |  | 0.41 | 0.3254 | 0.99495 | 0.31487 | 0.98996 | 0.30474 | 0.98501 | 0.29499 | 0.98009 | 0.28563 | 0.97519 | 0.27663 | 0.97032 | 0.26379 | 0.96302 | 0.24405 | 0.95086 | 0.1825 | 0.90068 | 0.11334 | 0.78469 | 0.093662 | 0.72093 | 0.29499 | 0.98009 |  | 9 | 0.79117 | 1.1818 | 0.98646 | 0.44357 | 0.93489 | 0.53436 | 0.87422 | 0.49451 | 0.90573 | 0.03151
|  |  |  | 0.46 | 0.35562 | 0.99373 | 0.34306 | 0.98754 | 0.331 | 0.98141 | 0.31945 | 0.97534 | 0.30838 | 0.9693 | 0.29778 | 0.96329 | 0.28272 | 0.95431 | 0.25973 | 0.93936 | 0.18966 | 0.8776 | 0.11472 | 0.73786 | 0.094253 | 0.66605 | 0.31945 | 0.97534 |  | 10 | 0.79117 | 0.98646 | 0.88882 | 0.44357 | 0.93489 | 0.49451 | 0.90573 | 0.47064 | 0.92068 | 0.014948
|  |  |  | 0.51 | 0.38421 | 0.99239 | 0.36956 | 0.9849 | 0.35555 | 0.9775 | 0.34215 | 0.97018 | 0.32935 | 0.96291 | 0.31713 | 0.95569 | 0.29984 | 0.94491 | 0.27363 | 0.92697 | 0.19547 | 0.85304 | 0.11564 | 0.69147 | 0.094611 | 0.61468 | 0.34215 | 0.97018 |  | 11 | 0.79117 | 0.88882 | 0.84 | 0.44357 | 0.93489 | 0.47064 | 0.92068 | 0.45754 | 0.92788 | 0.0072091
|  |  |  | 0.56 | 0.41126 | 0.99095 | 0.39451 | 0.98206 | 0.37851 | 0.9733 | 0.36324 | 0.96464 | 0.3487 | 0.95607 | 0.33486 | 0.94756 | 0.31536 | 0.93488 | 0.28599 | 0.91381 | 0.20019 | 0.82734 | 0.11625 | 0.64691 | 0.094828 | 0.56791 | 0.36324 | 0.96464 |  | 12 | 0.79117 | 0.84 | 0.81558 | 0.44357 | 0.93489 | 0.45754 | 0.92788 | 0.45067 | 0.93141 | 0.0035297
|  |  |  | 0.61 | 0.43688 | 0.9894 | 0.418 | 0.97902 | 0.4 | 0.96881 | 0.38288 | 0.95875 | 0.3666 | 0.94881 | 0.35114 | 0.93896 | 0.32945 | 0.92428 | 0.29699 | 0.89995 | 0.20404 | 0.80084 | 0.11666 | 0.6051 | 0.09496 | 0.52603 | 0.38288 | 0.95875 |  | 13 | 0.81558 | 0.84 | 0.82779 | 0.45067 | 0.93141 | 0.45754 | 0.92788 | 0.45413 | 0.92966 | -0.0017583
|  |  |  | 0.66 | 0.46114 | 0.98775 | 0.44014 | 0.97579 | 0.42015 | 0.96407 | 0.40117 | 0.95254 | 0.38316 | 0.94117 | 0.36611 | 0.92991 | 0.34226 | 0.91318 | 0.3068 | 0.88551 | 0.20718 | 0.77389 | 0.11694 | 0.56649 | 0.095039 | 0.48885 | 0.40117 | 0.95254 |  | 14 | 0.82779 | 0.84 | 0.83389 | 0.45413 | 0.92966 | 0.45754 | 0.92788 | 0.45584 | 0.92877 | -0.00088407
|  |  |  | 0.71 | 0.48413 | 0.98601 | 0.46102 | 0.9724 | 0.43906 | 0.95909 | 0.41823 | 0.94603 | 0.39852 | 0.93318 | 0.37989 | 0.92048 | 0.35393 | 0.90164 | 0.31555 | 0.87056 | 0.20974 | 0.74681 | 0.11713 | 0.53123 | 0.095088 | 0.45596 | 0.41823 | 0.94603 |  | 15 | 0.82779 | 0.83389 | 0.83084 | 0.45413 | 0.92966 | 0.45584 | 0.92877 | 0.45499 | 0.92921 | 0.00044244
|  |  |  | 0.76 | 0.50592 | 0.98418 | 0.48074 | 0.96884 | 0.45682 | 0.95388 | 0.43416 | 0.93925 | 0.41277 | 0.92487 | 0.3926 | 0.91069 | 0.36457 | 0.88971 | 0.32338 | 0.85521 | 0.21183 | 0.7199 | 0.11725 | 0.49925 | 0.095117 | 0.42683 | 0.43416 | 0.93925 |  | 16 | 0.82779 | 0.83084 | 0.82932 | 0.45413 | 0.92966 | 0.45499 | 0.92921 | 0.45456 | 0.92944 | 0.00022092
|  |  |  | 0.81 | 0.52659 | 0.98226 | 0.49936 | 0.96512 | 0.47351 | 0.94847 | 0.44906 | 0.93221 | 0.42601 | 0.91628 | 0.40433 | 0.90061 | 0.37428 | 0.87746 | 0.33038 | 0.83953 | 0.21354 | 0.69339 | 0.11733 | 0.47032 | 0.095135 | 0.40098 | 0.44906 | 0.93221 |  | 17 | 0.82779 | 0.82932 | 0.82855 | 0.45413 | 0.92966 | 0.45456 | 0.92944 | 0.45435 | 0.92955 | 0.00011038
|  |  |  | 0.86 | 0.5462 | 0.98027 | 0.51697 | 0.96126 | 0.48923 | 0.94286 | 0.46301 | 0.92495 | 0.43833 | 0.90744 | 0.41516 | 0.89025 | 0.38316 | 0.86492 | 0.33666 | 0.82361 | 0.21493 | 0.66751 | 0.11739 | 0.44418 | 0.095146 | 0.37795 | 0.46301 | 0.92495 |  | 18 | 0.82855 | 0.82932 | 0.82893 | 0.45435 | 0.92955 | 0.45456 | 0.92944 | 0.45445 | 0.92949 | -5.5185e-05
|  |  |  | 0.91 | 0.56482 | 0.97819 | 0.53363 | 0.95727 | 0.50402 | 0.93708 | 0.47608 | 0.91749 | 0.4498 | 0.89838 | 0.42519 | 0.87966 | 0.39129 | 0.85217 | 0.34229 | 0.80752 | 0.21607 | 0.6424 | 0.11743 | 0.42054 | 0.095152 | 0.35735 | 0.47608 | 0.91749 |  | 19 | 0.82893 | 0.82932 | 0.82912 | 0.45445 | 0.92949 | 0.45456 | 0.92944 | 0.45451 | 0.92946 | -2.7597e-05
|  |  |  | 0.96 | 0.5825 | 0.97604 | 0.5494 | 0.95316 | 0.51798 | 0.93114 | 0.48833 | 0.90984 | 0.4605 | 0.88912 | 0.43447 | 0.86888 | 0.39873 | 0.83924 | 0.34734 | 0.79134 | 0.217 | 0.6182 | 0.11745 | 0.39912 | 0.095156 | 0.33883 | 0.48833 | 0.90984 |  | 20 | 0.82912 | 0.82932 | 0.82922 | 0.45451 | 0.92946 | 0.45456 | 0.92944 | 0.45453 | 0.92945 | -1.38e-05
|  |  |  | 1.01 | 0.59929 | 0.97383 | 0.56434 | 0.94892 | 0.53114 | 0.92506 | 0.49983 | 0.90203 | 0.47048 | 0.8797 | 0.44308 | 0.85794 | 0.40556 | 0.82617 | 0.35188 | 0.77513 | 0.21777 | 0.59499 | 0.11747 | 0.37968 | 0.095159 | 0.32211 | 0.49983 | 0.90203 |  | 21 | 0.82922 | 0.82932 | 0.82927 | 0.45453 | 0.92945 | 0.45456 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -6.9002e-06
|  |  |  | 1.06 | 0.61526 | 0.97154 | 0.5785 | 0.94458 | 0.54357 | 0.91884 | 0.51064 | 0.89408 | 0.4798 | 0.87013 | 0.45106 | 0.84687 | 0.41182 | 0.81302 | 0.35595 | 0.75895 | 0.21839 | 0.57282 | 0.11748 | 0.36197 | 0.09516 | 0.30695 | 0.51064 | 0.89408 |  | 22 | 0.82922 | 0.82927 | 0.82924 | 0.45453 | 0.92945 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45454 | 0.92945 | 3.4501e-06
|  |  |  | 1.11 | 0.63043 | 0.9692 | 0.59194 | 0.94014 | 0.55532 | 0.91249 | 0.52081 | 0.886 | 0.48852 | 0.86045 | 0.45848 | 0.83569 | 0.41757 | 0.79981 | 0.35962 | 0.74285 | 0.2189 | 0.5517 | 0.11749 | 0.34579 | 0.095161 | 0.29314 | 0.52081 | 0.886 |  | 23 | 0.82924 | 0.82927 | 0.82926 | 0.45454 | 0.92945 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45454 | 0.92944 | -1.725e-06
|  |  |  | 1.16 | 0.64487 | 0.9668 | 0.60469 | 0.93561 | 0.56643 | 0.90605 | 0.53037 | 0.87781 | 0.49667 | 0.85067 | 0.46537 | 0.82445 | 0.42285 | 0.78659 | 0.36292 | 0.72689 | 0.21932 | 0.53165 | 0.11749 | 0.33097 | 0.095162 | 0.28052 | 0.53037 | 0.87781 |  | 24 | 0.82926 | 0.82927 | 0.82926 | 0.45454 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45454 | 0.92944 | -8.6253e-07
|  |  |  | 1.21 | 0.65861 | 0.96434 | 0.61681 | 0.93098 | 0.57695 | 0.8995 | 0.53939 | 0.86953 | 0.50431 | 0.84082 | 0.47178 | 0.81316 | 0.42771 | 0.77338 | 0.36589 | 0.71111 | 0.21966 | 0.51265 | 0.1175 | 0.31734 | 0.095162 | 0.26893 | 0.53939 | 0.86953 |  | 25 | 0.82926 | 0.82927 | 0.82926 | 0.45454 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -4.3127e-07
|  |  |  | 1.26 | 0.67168 | 0.96182 | 0.62832 | 0.92628 | 0.58691 | 0.89287 | 0.54788 | 0.86117 | 0.51147 | 0.8309 | 0.47775 | 0.80185 | 0.43218 | 0.76023 | 0.36857 | 0.69553 | 0.21994 | 0.49466 | 0.1175 | 0.30479 | 0.095162 | 0.25827 | 0.54788 | 0.86117 |  | 26 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45454 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 2.1563e-07
|  |  |  | 1.31 | 0.68414 | 0.95926 | 0.63927 | 0.92151 | 0.59636 | 0.88616 | 0.5559 | 0.85275 | 0.51818 | 0.82096 | 0.48331 | 0.79053 | 0.4363 | 0.74714 | 0.37098 | 0.68021 | 0.22017 | 0.47765 | 0.1175 | 0.29317 | 0.095162 | 0.24841 | 0.5559 | 0.85275 |  | 27 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -1.0782e-07
|  |  |  | 1.36 | 0.696 | 0.95665 | 0.64969 | 0.91667 | 0.60532 | 0.87939 | 0.56347 | 0.84429 | 0.52448 | 0.81099 | 0.48849 | 0.77924 | 0.44009 | 0.73416 | 0.37316 | 0.66516 | 0.22035 | 0.46157 | 0.1175 | 0.28241 | 0.095162 | 0.23928 | 0.56347 | 0.84429 |  | 28 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -5.3908e-08
|  |  |  | 1.41 | 0.70731 | 0.954 | 0.65962 | 0.91178 | 0.61382 | 0.87256 | 0.57061 | 0.83578 | 0.53039 | 0.80102 | 0.49332 | 0.76799 | 0.44359 | 0.7213 | 0.37512 | 0.6504 | 0.22051 | 0.44638 | 0.1175 | 0.27241 | 0.095163 | 0.23079 | 0.57061 | 0.83578 |  | 29 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 2.6954e-08
|  |  |  | 1.46 | 0.71809 | 0.9513 | 0.66907 | 0.90682 | 0.6219 | 0.86569 | 0.57737 | 0.82725 | 0.53595 | 0.79106 | 0.49783 | 0.75679 | 0.44681 | 0.70858 | 0.37689 | 0.63596 | 0.22063 | 0.43203 | 0.1175 | 0.26308 | 0.095163 | 0.22289 | 0.57737 | 0.82725 |  | 30 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 1.3477e-08
|  |  |  | 1.51 | 0.72837 | 0.94857 | 0.67808 | 0.90182 | 0.62957 | 0.85877 | 0.58377 | 0.81871 | 0.54118 | 0.78112 | 0.50204 | 0.74566 | 0.44979 | 0.69602 | 0.37849 | 0.62185 | 0.22074 | 0.41847 | 0.1175 | 0.25437 | 0.095163 | 0.21551 | 0.58377 | 0.81871 |  | 31 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -6.7385e-09
|  |  |  | 1.56 | 0.73818 | 0.94579 | 0.68667 | 0.89677 | 0.63688 | 0.85183 | 0.58982 | 0.81016 | 0.54609 | 0.77122 | 0.50597 | 0.73462 | 0.45253 | 0.68363 | 0.37993 | 0.60808 | 0.22082 | 0.40565 | 0.1175 | 0.24622 | 0.095163 | 0.2086 | 0.58982 | 0.81016 |  | 32 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 3.3693e-09
|  |  |  | 1.61 | 0.74754 | 0.94299 | 0.69487 | 0.89169 | 0.64382 | 0.84486 | 0.59555 | 0.80162 | 0.55072 | 0.76136 | 0.50964 | 0.72367 | 0.45506 | 0.67142 | 0.38123 | 0.59466 | 0.22089 | 0.39352 | 0.1175 | 0.23858 | 0.095163 | 0.20212 | 0.59555 | 0.80162 |  | 33 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -1.6846e-09
|  |  |  | 1.66 | 0.75648 | 0.94015 | 0.7027 | 0.88657 | 0.65044 | 0.83787 | 0.60098 | 0.7931 | 0.55508 | 0.75156 | 0.51308 | 0.71284 | 0.45741 | 0.65942 | 0.38241 | 0.58159 | 0.22094 | 0.38205 | 0.1175 | 0.23139 | 0.095163 | 0.19604 | 0.60098 | 0.7931 |  | 34 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 8.4232e-10
|  |  |  | 1.71 | 0.76502 | 0.93728 | 0.71019 | 0.88142 | 0.65674 | 0.83088 | 0.60613 | 0.78459 | 0.55919 | 0.74183 | 0.51629 | 0.70212 | 0.45957 | 0.64761 | 0.38347 | 0.56888 | 0.22099 | 0.37117 | 0.1175 | 0.22463 | 0.095163 | 0.1903 | 0.60613 | 0.78459 |  | 35 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -4.2116e-10
|  |  |  | 1.76 | 0.77318 | 0.93438 | 0.71733 | 0.87624 | 0.66275 | 0.82388 | 0.61101 | 0.77612 | 0.56306 | 0.73218 | 0.5193 | 0.69153 | 0.46157 | 0.63603 | 0.38443 | 0.55653 | 0.22103 | 0.36087 | 0.1175 | 0.21825 | 0.095163 | 0.1849 | 0.61101 | 0.77612 |  | 36 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 2.1058e-10
|  |  |  | 1.81 | 0.78098 | 0.93146 | 0.72417 | 0.87104 | 0.66848 | 0.81688 | 0.61565 | 0.76769 | 0.56671 | 0.72261 | 0.52211 | 0.68107 | 0.46341 | 0.62466 | 0.38529 | 0.54454 | 0.22106 | 0.35109 | 0.1175 | 0.21222 | 0.095163 | 0.17979 | 0.61565 | 0.76769 |  | 37 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 1.0529e-10
|  |  |  | 1.86 | 0.78844 | 0.92851 | 0.73071 | 0.86583 | 0.67394 | 0.80989 | 0.62005 | 0.7593 | 0.57015 | 0.71312 | 0.52475 | 0.67076 | 0.46512 | 0.61351 | 0.38608 | 0.5329 | 0.22108 | 0.3418 | 0.1175 | 0.20651 | 0.095163 | 0.17496 | 0.62005 | 0.7593 |  | 38 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 5.2645e-11
|  |  |  | 1.91 | 0.79557 | 0.92554 | 0.73697 | 0.8606 | 0.67916 | 0.80291 | 0.62423 | 0.75096 | 0.5734 | 0.70374 | 0.52721 | 0.66059 | 0.4667 | 0.6026 | 0.38678 | 0.5216 | 0.22111 | 0.33297 | 0.1175 | 0.20111 | 0.095163 | 0.17038 | 0.62423 | 0.75096 |  | 39 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -2.6323e-11
|  |  |  | 1.96 | 0.80239 | 0.92255 | 0.74297 | 0.85535 | 0.68415 | 0.79594 | 0.62821 | 0.74267 | 0.57647 | 0.69446 | 0.52953 | 0.65058 | 0.46817 | 0.59191 | 0.38742 | 0.51066 | 0.22112 | 0.32457 | 0.1175 | 0.19598 | 0.095163 | 0.16603 | 0.62821 | 0.74267 |  | 40 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -1.3161e-11
|  |  |  | 2.01 | 0.80893 | 0.91954 | 0.74871 | 0.8501 | 0.68891 | 0.789 | 0.63199 | 0.73445 | 0.57937 | 0.68528 | 0.5317 | 0.64072 | 0.46952 | 0.58146 | 0.388 | 0.50004 | 0.22114 | 0.31658 | 0.1175 | 0.1911 | 0.095163 | 0.1619 | 0.63199 | 0.73445 |  | 41 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 6.5805e-12
|  |  |  | 2.06 | 0.81518 | 0.91651 | 0.75422 | 0.84484 | 0.69347 | 0.78208 | 0.63558 | 0.72629 | 0.58211 | 0.67621 | 0.53373 | 0.63102 | 0.47077 | 0.57123 | 0.38852 | 0.48976 | 0.22115 | 0.30896 | 0.1175 | 0.18646 | 0.095163 | 0.15797 | 0.63558 | 0.72629 |  | 42 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -3.2903e-12
|  |  |  | 2.11 | 0.82117 | 0.91346 | 0.7595 | 0.83958 | 0.69782 | 0.77519 | 0.639 | 0.7182 | 0.5847 | 0.66726 | 0.53563 | 0.62149 | 0.47193 | 0.56124 | 0.389 | 0.4798 | 0.22116 | 0.30168 | 0.1175 | 0.18205 | 0.095163 | 0.15423 | 0.639 | 0.7182 |  | 43 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 1.6454e-12
|  |  |  | 2.16 | 0.82691 | 0.9104 | 0.76456 | 0.83433 | 0.70199 | 0.76833 | 0.64226 | 0.71018 | 0.58715 | 0.65842 | 0.53742 | 0.61212 | 0.473 | 0.55148 | 0.38942 | 0.47016 | 0.22116 | 0.29474 | 0.1175 | 0.17783 | 0.095163 | 0.15066 | 0.64226 | 0.71018 |  | 44 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -8.2323e-13
|  |  |  | 2.21 | 0.83241 | 0.90733 | 0.76943 | 0.82907 | 0.70598 | 0.76151 | 0.64536 | 0.70224 | 0.58947 | 0.64971 | 0.5391 | 0.60291 | 0.47399 | 0.54195 | 0.38981 | 0.46082 | 0.22117 | 0.2881 | 0.1175 | 0.17381 | 0.095163 | 0.14725 | 0.64536 | 0.70224 |  | 45 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 4.1134e-13
|  |  |  | 2.26 | 0.83769 | 0.90424 | 0.77409 | 0.82382 | 0.7098 | 0.75472 | 0.64832 | 0.69437 | 0.59166 | 0.64112 | 0.54067 | 0.59387 | 0.47491 | 0.53265 | 0.39016 | 0.45177 | 0.22118 | 0.28175 | 0.1175 | 0.16996 | 0.095163 | 0.14399 | 0.64832 | 0.69437 |  | 46 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -2.0495e-13
|  |  |  | 2.31 | 0.84275 | 0.90114 | 0.77858 | 0.81857 | 0.71346 | 0.74797 | 0.65113 | 0.68659 | 0.59373 | 0.63265 | 0.54215 | 0.585 | 0.47577 | 0.52357 | 0.39047 | 0.44302 | 0.22118 | 0.27567 | 0.1175 | 0.16628 | 0.095163 | 0.14087 | 0.65113 | 0.68659 |  | 47 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 1.0314e-13
|  |  |  | 2.36 | 0.8476 | 0.89803 | 0.78289 | 0.81334 | 0.71697 | 0.74127 | 0.65382 | 0.67889 | 0.59569 | 0.62431 | 0.54354 | 0.5763 | 0.47656 | 0.51471 | 0.39076 | 0.43454 | 0.22118 | 0.26985 | 0.1175 | 0.16276 | 0.095163 | 0.13789 | 0.65382 | 0.67889 |  | 48 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 5.0293e-14
|  |  |  | 2.41 | 0.85225 | 0.89491 | 0.78703 | 0.80811 | 0.72033 | 0.73461 | 0.65637 | 0.67127 | 0.59755 | 0.61609 | 0.54484 | 0.56776 | 0.47729 | 0.50607 | 0.39102 | 0.42633 | 0.22119 | 0.26426 | 0.1175 | 0.15938 | 0.095163 | 0.13503 | 0.65637 | 0.67127 |  | 49 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 2.6978e-14
|  |  |  | 2.46 | 0.85672 | 0.89179 | 0.79101 | 0.8029 | 0.72356 | 0.728 | 0.65881 | 0.66374 | 0.59931 | 0.608 | 0.54607 | 0.55938 | 0.47796 | 0.49764 | 0.39125 | 0.41838 | 0.22119 | 0.2589 | 0.1175 | 0.15615 | 0.095163 | 0.13228 | 0.65881 | 0.66374 |  | 50 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 1.2323e-14
|  |  |  | 2.51 | 0.86102 | 0.88865 | 0.79484 | 0.7977 | 0.72665 | 0.72144 | 0.66114 | 0.6563 | 0.60098 | 0.60004 | 0.54722 | 0.55118 | 0.47859 | 0.48942 | 0.39146 | 0.41069 | 0.22119 | 0.25375 | 0.1175 | 0.15303 | 0.095163 | 0.12965 | 0.66114 | 0.6563 |  | 51 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -7.3275e-15
|  |  |  | 2.56 | 0.86514 | 0.88552 | 0.79853 | 0.79252 | 0.72962 | 0.71493 | 0.66337 | 0.64895 | 0.60255 | 0.59221 | 0.5483 | 0.54313 | 0.47917 | 0.48141 | 0.39165 | 0.40323 | 0.22119 | 0.24881 | 0.1175 | 0.15005 | 0.095163 | 0.12712 | 0.66337 | 0.64895 |  | 52 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 4.2188e-15
|  |  |  | 2.61 | 0.8691 | 0.88237 | 0.80208 | 0.78736 | 0.73247 | 0.70847 | 0.66549 | 0.64169 | 0.60405 | 0.58451 | 0.54931 | 0.53525 | 0.47971 | 0.4736 | 0.39183 | 0.39601 | 0.22119 | 0.24404 | 0.1175 | 0.14717 | 0.095163 | 0.12468 | 0.66549 | 0.64169 |  | 53 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -1.9984e-15
|  |  |  | 2.66 | 0.87291 | 0.87922 | 0.8055 | 0.78222 | 0.73521 | 0.70206 | 0.66751 | 0.63452 | 0.60547 | 0.57693 | 0.55026 | 0.52753 | 0.48021 | 0.46599 | 0.39198 | 0.38901 | 0.22119 | 0.23946 | 0.1175 | 0.14441 | 0.095163 | 0.12234 | 0.66751 | 0.63452 |  | 54 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -5.5511e-16
|  |  |  | 2.71 | 0.87657 | 0.87607 | 0.80879 | 0.77709 | 0.73784 | 0.69571 | 0.66945 | 0.62744 | 0.60681 | 0.56948 | 0.55116 | 0.51997 | 0.48067 | 0.45857 | 0.39213 | 0.38223 | 0.2212 | 0.23505 | 0.1175 | 0.14174 | 0.095163 | 0.12008 | 0.66945 | 0.62744 |  | 55 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | -3.3307e-16
|  |  |  | 2.76 | 0.88009 | 0.87292 | 0.81197 | 0.77199 | 0.74037 | 0.68941 | 0.6713 | 0.62045 | 0.60808 | 0.56216 | 0.552 | 0.51256 | 0.4811 | 0.45134 | 0.39225 | 0.37566 | 0.2212 | 0.23079 | 0.1175 | 0.13917 | 0.095163 | 0.11791 | 0.6713 | 0.62045 |  | 56 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 2.81 | 0.88348 | 0.86977 | 0.81503 | 0.76691 | 0.7428 | 0.68317 | 0.67306 | 0.61356 | 0.60929 | 0.55497 | 0.55279 | 0.50531 | 0.4815 | 0.44429 | 0.39237 | 0.36929 | 0.2212 | 0.22669 | 0.1175 | 0.1367 | 0.095163 | 0.11581 | 0.67306 | 0.61356 |  | 57 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 2.86 | 0.88673 | 0.86661 | 0.81798 | 0.76186 | 0.74514 | 0.67699 | 0.67475 | 0.60676 | 0.61044 | 0.5479 | 0.55354 | 0.4982 | 0.48187 | 0.43742 | 0.39247 | 0.36312 | 0.2212 | 0.22273 | 0.1175 | 0.13431 | 0.095163 | 0.11378 | 0.67475 | 0.60676 |  | 58 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 2.91 | 0.88987 | 0.86345 | 0.82083 | 0.75683 | 0.74738 | 0.67087 | 0.67636 | 0.60006 | 0.61152 | 0.54095 | 0.55424 | 0.49125 | 0.48221 | 0.43072 | 0.39257 | 0.35713 | 0.2212 | 0.2189 | 0.1175 | 0.132 | 0.095163 | 0.11183 | 0.67636 | 0.60006 |  | 59 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 2.96 | 0.89289 | 0.8603 | 0.82358 | 0.75183 | 0.74955 | 0.66481 | 0.67791 | 0.59344 | 0.61255 | 0.53413 | 0.55489 | 0.48444 | 0.48253 | 0.42419 | 0.39265 | 0.35132 | 0.2212 | 0.2152 | 0.1175 | 0.12977 | 0.095163 | 0.10994 | 0.67791 | 0.59344 |  | 60 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.01 | 0.8958 | 0.85714 | 0.82623 | 0.74685 | 0.75163 | 0.65881 | 0.67938 | 0.58692 | 0.61353 | 0.52742 | 0.55551 | 0.47778 | 0.48282 | 0.41783 | 0.39273 | 0.34568 | 0.2212 | 0.21163 | 0.1175 | 0.12761 | 0.095163 | 0.10811 | 0.67938 | 0.58692 |  | 61 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.06 | 0.8986 | 0.85399 | 0.82879 | 0.7419 | 0.75363 | 0.65287 | 0.68079 | 0.58049 | 0.61446 | 0.52084 | 0.5561 | 0.47126 | 0.4831 | 0.41163 | 0.3928 | 0.34021 | 0.2212 | 0.20817 | 0.1175 | 0.12553 | 0.095163 | 0.10635 | 0.68079 | 0.58049 |  | 62 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.11 | 0.9013 | 0.85084 | 0.83127 | 0.73698 | 0.75555 | 0.64698 | 0.68214 | 0.57416 | 0.61534 | 0.51438 | 0.55664 | 0.46488 | 0.48335 | 0.40558 | 0.39287 | 0.33489 | 0.2212 | 0.20483 | 0.1175 | 0.12351 | 0.095163 | 0.10464 | 0.68214 | 0.57416 |  | 63 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.16 | 0.9039 | 0.84769 | 0.83366 | 0.73209 | 0.75741 | 0.64116 | 0.68344 | 0.56791 | 0.61618 | 0.50803 | 0.55716 | 0.45863 | 0.48358 | 0.39969 | 0.39292 | 0.32973 | 0.2212 | 0.20159 | 0.1175 | 0.12156 | 0.095163 | 0.10298 | 0.68344 | 0.56791 |  | 64 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.21 | 0.90641 | 0.84454 | 0.83597 | 0.72723 | 0.7592 | 0.63541 | 0.68467 | 0.56176 | 0.61697 | 0.5018 | 0.55764 | 0.45252 | 0.4838 | 0.39394 | 0.39298 | 0.32472 | 0.2212 | 0.19845 | 0.1175 | 0.11966 | 0.095163 | 0.10138 | 0.68467 | 0.56176 |  | 65 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.26 | 0.90883 | 0.8414 | 0.8382 | 0.72239 | 0.76092 | 0.62971 | 0.68585 | 0.55569 | 0.61772 | 0.49568 | 0.5581 | 0.44653 | 0.484 | 0.38833 | 0.39302 | 0.31985 | 0.2212 | 0.1954 | 0.1175 | 0.11783 | 0.095163 | 0.099822 | 0.68585 | 0.55569 |  | 66 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.31 | 0.91116 | 0.83827 | 0.84036 | 0.71759 | 0.76258 | 0.62407 | 0.68699 | 0.54972 | 0.61844 | 0.48967 | 0.55853 | 0.44068 | 0.48419 | 0.38287 | 0.39306 | 0.31512 | 0.2212 | 0.19245 | 0.1175 | 0.11605 | 0.095163 | 0.098315 | 0.68699 | 0.54972 |  | 67 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.36 | 0.91341 | 0.83513 | 0.84245 | 0.71282 | 0.76418 | 0.6185 | 0.68807 | 0.54383 | 0.61912 | 0.48377 | 0.55893 | 0.43494 | 0.48436 | 0.37754 | 0.3931 | 0.31052 | 0.2212 | 0.18959 | 0.1175 | 0.11432 | 0.095163 | 0.096851 | 0.68807 | 0.54383 |  | 68 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.41 | 0.91558 | 0.83201 | 0.84447 | 0.70808 | 0.76572 | 0.61298 | 0.68911 | 0.53804 | 0.61976 | 0.47799 | 0.55931 | 0.42933 | 0.48452 | 0.37234 | 0.39314 | 0.30605 | 0.2212 | 0.18681 | 0.1175 | 0.11264 | 0.095163 | 0.095431 | 0.68911 | 0.53804 |  | 69 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.46 | 0.91768 | 0.82889 | 0.84642 | 0.70338 | 0.76721 | 0.60753 | 0.6901 | 0.53233 | 0.62037 | 0.47231 | 0.55967 | 0.42384 | 0.48467 | 0.36726 | 0.39317 | 0.30169 | 0.2212 | 0.18411 | 0.1175 | 0.11102 | 0.095163 | 0.094052 | 0.6901 | 0.53233 |  | 70 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.51 | 0.9197 | 0.82577 | 0.84832 | 0.6987 | 0.76864 | 0.60214 | 0.69106 | 0.5267 | 0.62096 | 0.46673 | 0.56 | 0.41847 | 0.48481 | 0.36231 | 0.3932 | 0.29746 | 0.2212 | 0.18149 | 0.1175 | 0.10944 | 0.095163 | 0.092713 | 0.69106 | 0.5267 |  | 71 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.56 | 0.92166 | 0.82266 | 0.85015 | 0.69406 | 0.77003 | 0.59681 | 0.69197 | 0.52116 | 0.62151 | 0.46125 | 0.56032 | 0.41321 | 0.48494 | 0.35748 | 0.39322 | 0.29334 | 0.2212 | 0.17894 | 0.1175 | 0.1079 | 0.095163 | 0.09141 | 0.69197 | 0.52116 |  | 72 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.61 | 0.92355 | 0.81956 | 0.85193 | 0.68946 | 0.77136 | 0.59155 | 0.69284 | 0.51571 | 0.62203 | 0.45588 | 0.56062 | 0.40806 | 0.48506 | 0.35276 | 0.39325 | 0.28932 | 0.2212 | 0.17646 | 0.1175 | 0.1064 | 0.095163 | 0.090144 | 0.69284 | 0.51571 |  | 73 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.66 | 0.92537 | 0.81647 | 0.85365 | 0.68488 | 0.77265 | 0.58634 | 0.69368 | 0.51034 | 0.62253 | 0.45061 | 0.5609 | 0.40301 | 0.48517 | 0.34816 | 0.39327 | 0.28542 | 0.2212 | 0.17405 | 0.1175 | 0.10495 | 0.095163 | 0.088913 | 0.69368 | 0.51034 |  | 74 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.71 | 0.92714 | 0.81338 | 0.85531 | 0.68034 | 0.77389 | 0.58119 | 0.69448 | 0.50505 | 0.623 | 0.44543 | 0.56116 | 0.39808 | 0.48527 | 0.34366 | 0.39329 | 0.28161 | 0.2212 | 0.1717 | 0.1175 | 0.10354 | 0.095163 | 0.087715 | 0.69448 | 0.50505 |  | 75 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.76 | 0.92884 | 0.8103 | 0.85693 | 0.67583 | 0.77509 | 0.57611 | 0.69525 | 0.49984 | 0.62345 | 0.44035 | 0.56141 | 0.39325 | 0.48537 | 0.33927 | 0.3933 | 0.2779 | 0.2212 | 0.16942 | 0.1175 | 0.10216 | 0.095163 | 0.086548 | 0.69525 | 0.49984 |  | 76 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.81 | 0.93049 | 0.80723 | 0.85849 | 0.67136 | 0.77625 | 0.57108 | 0.69599 | 0.49472 | 0.62388 | 0.43536 | 0.56164 | 0.38851 | 0.48545 | 0.33499 | 0.39332 | 0.27428 | 0.2212 | 0.1672 | 0.1175 | 0.10082 | 0.095163 | 0.085412 | 0.69599 | 0.49472 |  | 77 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.86 | 0.93209 | 0.80416 | 0.86001 | 0.66692 | 0.77736 | 0.56611 | 0.69669 | 0.48967 | 0.62429 | 0.43047 | 0.56186 | 0.38388 | 0.48554 | 0.3308 | 0.39333 | 0.27076 | 0.2212 | 0.16503 | 0.1175 | 0.099512 | 0.095163 | 0.084306 | 0.69669 | 0.48967 |  | 78 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.91 | 0.93363 | 0.80111 | 0.86148 | 0.66251 | 0.77844 | 0.5612 | 0.69737 | 0.4847 | 0.62467 | 0.42566 | 0.56207 | 0.37934 | 0.48561 | 0.32671 | 0.39335 | 0.26732 | 0.2212 | 0.16292 | 0.1175 | 0.09824 | 0.095163 | 0.083228 | 0.69737 | 0.4847 |  | 79 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 3.96 | 0.93513 | 0.79806 | 0.86291 | 0.65814 | 0.77949 | 0.55635 | 0.69802 | 0.47981 | 0.62504 | 0.42095 | 0.56226 | 0.3749 | 0.48568 | 0.32271 | 0.39336 | 0.26397 | 0.2212 | 0.16086 | 0.1175 | 0.096999 | 0.095163 | 0.082177 | 0.69802 | 0.47981 |  | 80 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.01 | 0.93657 | 0.79502 | 0.8643 | 0.65381 | 0.78049 | 0.55156 | 0.69864 | 0.47499 | 0.62539 | 0.41632 | 0.56245 | 0.37054 | 0.48575 | 0.3188 | 0.39337 | 0.2607 | 0.2212 | 0.15886 | 0.1175 | 0.09579 | 0.095163 | 0.081152 | 0.69864 | 0.47499 |  | 81 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.06 | 0.93797 | 0.79199 | 0.86564 | 0.6495 | 0.78147 | 0.54683 | 0.69924 | 0.47025 | 0.62572 | 0.41177 | 0.56262 | 0.36628 | 0.48581 | 0.31498 | 0.39338 | 0.25751 | 0.2212 | 0.1569 | 0.1175 | 0.09461 | 0.095163 | 0.080153 | 0.69924 | 0.47025 |  | 82 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.11 | 0.93933 | 0.78898 | 0.86694 | 0.64523 | 0.78241 | 0.54215 | 0.69981 | 0.46558 | 0.62603 | 0.40731 | 0.56278 | 0.3621 | 0.48586 | 0.31125 | 0.39339 | 0.25439 | 0.2212 | 0.15499 | 0.1175 | 0.093459 | 0.095163 | 0.079178 | 0.69981 | 0.46558 |  | 83 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.16 | 0.94064 | 0.78597 | 0.86821 | 0.641 | 0.78331 | 0.53753 | 0.70036 | 0.46098 | 0.62633 | 0.40293 | 0.56293 | 0.35801 | 0.48592 | 0.3076 | 0.3934 | 0.25135 | 0.2212 | 0.15313 | 0.1175 | 0.092336 | 0.095163 | 0.078226 | 0.70036 | 0.46098 |  | 84 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.21 | 0.94191 | 0.78297 | 0.86944 | 0.6368 | 0.78419 | 0.53297 | 0.70088 | 0.45646 | 0.62662 | 0.39863 | 0.56308 | 0.354 | 0.48596 | 0.30403 | 0.3934 | 0.24837 | 0.2212 | 0.15131 | 0.1175 | 0.091239 | 0.095163 | 0.077297 | 0.70088 | 0.45646 |  | 85 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.26 | 0.94314 | 0.77998 | 0.87063 | 0.63263 | 0.78504 | 0.52846 | 0.70139 | 0.452 | 0.62689 | 0.3944 | 0.56321 | 0.35007 | 0.48601 | 0.30053 | 0.39341 | 0.24547 | 0.2212 | 0.14954 | 0.1175 | 0.090168 | 0.095163 | 0.07639 | 0.70139 | 0.452 |  | 86 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.31 | 0.94434 | 0.777 | 0.87179 | 0.6285 | 0.78586 | 0.52401 | 0.70187 | 0.44762 | 0.62715 | 0.39026 | 0.56334 | 0.34622 | 0.48605 | 0.29711 | 0.39341 | 0.24263 | 0.2212 | 0.1478 | 0.1175 | 0.089122 | 0.095163 | 0.075504 | 0.70187 | 0.44762 |  | 87 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.36 | 0.94549 | 0.77403 | 0.87292 | 0.62441 | 0.78665 | 0.51961 | 0.70234 | 0.4433 | 0.62739 | 0.38619 | 0.56346 | 0.34244 | 0.48609 | 0.29377 | 0.39342 | 0.23986 | 0.2212 | 0.14611 | 0.1175 | 0.0881 | 0.095163 | 0.074638 | 0.70234 | 0.4433 |  | 88 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.41 | 0.94662 | 0.77107 | 0.87402 | 0.62034 | 0.78742 | 0.51526 | 0.70278 | 0.43905 | 0.62762 | 0.38219 | 0.56358 | 0.33874 | 0.48612 | 0.2905 | 0.39342 | 0.23715 | 0.2212 | 0.14445 | 0.1175 | 0.087102 | 0.095163 | 0.073792 | 0.70278 | 0.43905 |  | 89 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.46 | 0.9477 | 0.76812 | 0.87508 | 0.61631 | 0.78816 | 0.51097 | 0.70321 | 0.43486 | 0.62784 | 0.37826 | 0.56368 | 0.33511 | 0.48616 | 0.2873 | 0.39343 | 0.2345 | 0.2212 | 0.14283 | 0.1175 | 0.086125 | 0.095163 | 0.072964 | 0.70321 | 0.43486 |  | 90 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.51 | 0.94876 | 0.76519 | 0.87612 | 0.61232 | 0.78888 | 0.50674 | 0.70362 | 0.43074 | 0.62805 | 0.3744 | 0.56378 | 0.33155 | 0.48619 | 0.28416 | 0.39343 | 0.2319 | 0.2212 | 0.14125 | 0.1175 | 0.08517 | 0.095163 | 0.072155 | 0.70362 | 0.43074 |  | 91 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.56 | 0.94978 | 0.76226 | 0.87712 | 0.60836 | 0.78957 | 0.50255 | 0.70401 | 0.42669 | 0.62825 | 0.37061 | 0.56388 | 0.32807 | 0.48622 | 0.28109 | 0.39344 | 0.22937 | 0.2212 | 0.1397 | 0.1175 | 0.084236 | 0.095163 | 0.071364 | 0.70401 | 0.42669 |  | 92 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.61 | 0.95078 | 0.75935 | 0.8781 | 0.60443 | 0.79024 | 0.49842 | 0.70439 | 0.42269 | 0.62844 | 0.36689 | 0.56397 | 0.32464 | 0.48624 | 0.27808 | 0.39344 | 0.22689 | 0.2212 | 0.13818 | 0.1175 | 0.083323 | 0.095163 | 0.07059 | 0.70439 | 0.42269 |  | 93 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.66 | 0.95174 | 0.75644 | 0.87905 | 0.60053 | 0.79089 | 0.49433 | 0.70475 | 0.41876 | 0.62862 | 0.36323 | 0.56405 | 0.32129 | 0.48627 | 0.27514 | 0.39344 | 0.22446 | 0.2212 | 0.1367 | 0.1175 | 0.082429 | 0.095163 | 0.069833 | 0.70475 | 0.41876 |  | 94 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 4.71 | 0.95268 | 0.75355 | 0.87997 | 0.59667 | 0.79152 | 0.4903 | 0.7051 | 0.41489 | 0.62879 | 0.35964 | 0.56413 | 0.318 | 0.48629 | 0.27225 | 0.39344 | 0.22208 | 0.2212 | 0.13525 | 0.1175 | 0.081554 | 0.095163 | 0.069092 | 0.7051 | 0.41489 |  | 95 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 5 | 0.9576 | 0.737 | 0.88487 | 0.57493 | 0.79478 | 0.46788 | 0.70686 | 0.39357 | 0.62963 | 0.34001 | 0.5645 | 0.30009 | 0.48639 | 0.25661 | 0.39346 | 0.20921 | 0.2212 | 0.1274 | 0.1175 | 0.076824 | 0.095163 | 0.065084 | 0.70686 | 0.39357 |  | 96 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 6 | 0.96962 | 0.68301 | 0.89702 | 0.50799 | 0.80232 | 0.40188 | 0.71053 | 0.33283 | 0.63121 | 0.28526 | 0.56513 | 0.25082 | 0.48654 | 0.21402 | 0.39347 | 0.17436 | 0.2212 | 0.10617 | 0.1175 | 0.06402 | 0.095163 | 0.054237 | 0.71053 | 0.33283 |  | 97 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 20 | 0.99262 | 0.29295 | 0.91785 | 0.17014 | 0.81112 | 0.12498 | 0.7135 | 0.10104 | 0.63212 | 0.085914 | 0.5654 | 0.075342 | 0.48658 | 0.06422 | 0.39347 | 0.052309 | 0.2212 | 0.031851 | 0.1175 | 0.019206 | 0.095163 | 0.016271 | 0.7135 | 0.10104 |  | 98 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 30 | 0.99318 | 0.19859 | 0.91791 | 0.11347 | 0.81112 | 0.083318 | 0.7135 | 0.067363 | 0.63212 | 0.057276 | 0.5654 | 0.050228 | 0.48658 | 0.042813 | 0.39347 | 0.034873 | 0.2212 | 0.021234 | 0.1175 | 0.012804 | 0.095163 | 0.010847 | 0.7135 | 0.067363 |  | 99 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
|  |  |  | 32 | 0.99321 | 0.18634 | 0.91791 | 0.10638 | 0.81112 | 0.078111 | 0.7135 | 0.063153 | 0.63212 | 0.053696 | 0.5654 | 0.047089 | 0.48658 | 0.040138 | 0.39347 | 0.032693 | 0.2212 | 0.019907 | 0.1175 | 0.012004 | 0.095163 | 0.010169 | 0.7135 | 0.063153 |  | 100 | 0.82926 | 0.82926 | 0.82926 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0.45455 | 0.92944 | 0
Cross Flow, Both Fluid Mixed
[30 empty] | P1 | 0.45455 |  | Error | 0
|  |  |  | R1 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 10 |  | 0.8 |  | F1 | 0.91405 |  | Solution | TRUE
|  |  |  | NTU1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1 |  | Iteration | Min | Max | Mid | P1 | F1 | P1 | F1 | P1 | F1
|  |  |  | 0.01 | 0.0099403 | 1 | 0.0099304 | 0.99999 | 0.0099205 | 0.99999 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.0099008 | 0.99998 | 0.009891 | 0.99998 | 0.0098763 | 0.99998 | 0.0098518 | 0.99997 | 0.0097547 | 0.99993 | 0.0095644 | 0.99987 | 0.0094711 | 0.99983 | 0.0099107 | 0.99999 |  | 1 | 0.01 | 100 | 50.005 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.55866 | 0.011284 | 0.5618 | 0.022824
|  |  |  | 0.06 | 0.057898 | 0.99988 | 0.057562 | 0.99976 | 0.05723 | 0.99964 | 0.056899 | 0.99952 | 0.056572 | 0.9994 | 0.056247 | 0.99928 | 0.055763 | 0.9991 | 0.05497 | 0.9988 | 0.051944 | 0.9976 | 0.046532 | 0.99518 | 0.044114 | 0.99395 | 0.056899 | 0.99952 |  | 2 | 0.01 | 50.005 | 25.0075 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.5618 | 0.022824 | 0.56818 | 0.046708 | 0.023885
|  |  |  | 0.11 | 0.10309 | 0.9996 | 0.10202 | 0.99919 | 0.10098 | 0.99879 | 0.099941 | 0.99839 | 0.098919 | 0.99799 | 0.097912 | 0.99759 | 0.096426 | 0.99698 | 0.094014 | 0.99598 | 0.085133 | 0.99196 | 0.070525 | 0.98369 | 0.064521 | 0.97933 | 0.099941 | 0.99839 |  | 3 | 0.01 | 25.0075 | 12.5088 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.56818 | 0.046708 | 0.58136 | 0.097969 | 0.051261
|  |  |  | 0.16 | 0.14569 | 0.99915 | 0.14357 | 0.9983 | 0.14148 | 0.99745 | 0.13943 | 0.9966 | 0.13743 | 0.99575 | 0.13546 | 0.99491 | 0.13257 | 0.99364 | 0.12793 | 0.99154 | 0.11142 | 0.98306 | 0.08625 | 0.96516 | 0.076669 | 0.9553 | 0.13943 | 0.9966 |  | 4 | 0.01 | 12.5088 | 6.2594 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.58136 | 0.097969 | 0.60696 | 0.215 | 0.11703
|  |  |  | 0.21 | 0.18587 | 0.99853 | 0.18241 | 0.99707 | 0.17903 | 0.99561 | 0.17573 | 0.99416 | 0.17251 | 0.99271 | 0.16936 | 0.99126 | 0.16478 | 0.9891 | 0.1575 | 0.9855 | 0.13234 | 0.97099 | 0.096618 | 0.93943 | 0.083942 | 0.92133 | 0.17573 | 0.99416 |  | 5 | 0.01 | 6.2594 | 3.1347 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.60696 | 0.215 | 0.62601 | 0.46059 | 0.24559
|  |  |  | 0.26 | 0.22378 | 0.99775 | 0.21876 | 0.99551 | 0.21388 | 0.99329 | 0.20913 | 0.99107 | 0.20452 | 0.98887 | 0.20004 | 0.98668 | 0.19356 | 0.98339 | 0.18335 | 0.97794 | 0.14907 | 0.95588 | 0.10348 | 0.90663 | 0.088308 | 0.87771 | 0.20913 | 0.99107 |  | 6 | 0.01 | 3.1347 | 1.5723 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.62601 | 0.46059 | 0.57351 | 0.75742 | 0.29683
|  |  |  | 0.31 | 0.25956 | 0.9968 | 0.2528 | 0.99363 | 0.24625 | 0.99048 | 0.23992 | 0.98736 | 0.23379 | 0.98426 | 0.22786 | 0.98117 | 0.21932 | 0.97657 | 0.206 | 0.96892 | 0.16248 | 0.93791 | 0.10803 | 0.86744 | 0.090929 | 0.8261 | 0.23992 | 0.98736 |  | 7 | 0.01 | 1.5723 | 0.79117 | 0.0099107 | 0.99999 | 0.57351 | 0.75742 | 0.44031 | 0.92348 | 0.16606
|  |  |  | 0.36 | 0.29335 | 0.99568 | 0.2847 | 0.99142 | 0.27636 | 0.98721 | 0.26832 | 0.98304 | 0.26058 | 0.9789 | 0.25311 | 0.97479 | 0.24243 | 0.96867 | 0.2259 | 0.95852 | 0.17325 | 0.91731 | 0.11104 | 0.82319 | 0.0925 | 0.76949 | 0.26832 | 0.98304 |  | 8 | 0.79117 | 1.5723 | 1.1818 | 0.44031 | 0.92348 | 0.57351 | 0.75742 | 0.52505 | 0.84515 | -0.078327
|  |  |  | 0.41 | 0.32526 | 0.9944 | 0.31461 | 0.9889 | 0.30438 | 0.98347 | 0.29456 | 0.97812 | 0.28513 | 0.97282 | 0.27608 | 0.96757 | 0.26319 | 0.95976 | 0.24341 | 0.94683 | 0.18193 | 0.89436 | 0.11303 | 0.77572 | 0.093435 | 0.71148 | 0.29456 | 0.97812 |  | 9 | 0.79117 | 1.1818 | 0.98646 | 0.44031 | 0.92348 | 0.52505 | 0.84515 | 0.48859 | 0.88629 | 0.041137
|  |  |  | 0.46 | 0.35541 | 0.99295 | 0.34267 | 0.98606 | 0.33048 | 0.97929 | 0.31882 | 0.97263 | 0.30766 | 0.96605 | 0.297 | 0.95955 | 0.28187 | 0.94989 | 0.25884 | 0.93396 | 0.18891 | 0.86942 | 0.11435 | 0.72707 | 0.093987 | 0.65522 | 0.31882 | 0.97263 |  | 10 | 0.79117 | 0.98646 | 0.88882 | 0.44031 | 0.92348 | 0.48859 | 0.88629 | 0.46616 | 0.90548 | 0.019197
|  |  |  | 0.51 | 0.38391 | 0.99134 | 0.36902 | 0.98291 | 0.35481 | 0.97466 | 0.34127 | 0.96658 | 0.32836 | 0.95862 | 0.31606 | 0.95077 | 0.2987 | 0.93915 | 0.27246 | 0.92001 | 0.19455 | 0.84285 | 0.11521 | 0.67911 | 0.094307 | 0.60281 | 0.34127 | 0.96658 |  | 11 | 0.79117 | 0.88882 | 0.84 | 0.44031 | 0.92348 | 0.46616 | 0.90548 | 0.45369 | 0.91465 | 0.0091608
|  |  |  | 0.56 | 0.41085 | 0.98956 | 0.39376 | 0.97945 | 0.37751 | 0.96962 | 0.36207 | 0.96 | 0.3474 | 0.95057 | 0.33346 | 0.9413 | 0.31388 | 0.92759 | 0.28449 | 0.90509 | 0.19908 | 0.81506 | 0.11577 | 0.63326 | 0.094486 | 0.5553 | 0.36207 | 0.96 |  | 12 | 0.84 | 0.88882 | 0.86441 | 0.45369 | 0.91465 | 0.46616 | 0.90548 | 0.46003 | 0.9101 | -0.004541
|  |  |  | 0.61 | 0.43632 | 0.98762 | 0.41702 | 0.9757 | 0.3987 | 0.96416 | 0.38135 | 0.95292 | 0.36491 | 0.94194 | 0.34935 | 0.93117 | 0.32758 | 0.91529 | 0.29513 | 0.88933 | 0.20274 | 0.78645 | 0.11612 | 0.59042 | 0.094581 | 0.5129 | 0.38135 | 0.95292 |  | 13 | 0.84 | 0.86441 | 0.8522 | 0.45369 | 0.91465 | 0.46003 | 0.9101 | 0.45689 | 0.91238 | 0.0022806
|  |  |  | 0.66 | 0.46041 | 0.98551 | 0.43888 | 0.97165 | 0.4185 | 0.9583 | 0.39923 | 0.94537 | 0.38105 | 0.93277 | 0.36388 | 0.92044 | 0.33996 | 0.90234 | 0.30454 | 0.87284 | 0.20568 | 0.75742 | 0.11634 | 0.55105 | 0.094623 | 0.47537 | 0.39923 | 0.94537 |  | 14 | 0.84 | 0.8522 | 0.8461 | 0.45369 | 0.91465 | 0.45689 | 0.91238 | 0.4553 | 0.91352 | 0.0011328
|  |  |  | 0.71 | 0.48321 | 0.98324 | 0.45944 | 0.96732 | 0.43699 | 0.95207 | 0.41584 | 0.93736 | 0.39591 | 0.92309 | 0.37717 | 0.90917 | 0.35115 | 0.88879 | 0.31287 | 0.85574 | 0.20804 | 0.72835 | 0.11647 | 0.51521 | 0.094635 | 0.44223 | 0.41584 | 0.93736 |  | 15 | 0.84 | 0.8461 | 0.84305 | 0.45369 | 0.91465 | 0.4553 | 0.91352 | 0.4545 | 0.91408 | 0.00056448
|  |  |  | 0.76 | 0.50478 | 0.98081 | 0.47878 | 0.96271 | 0.45429 | 0.94547 | 0.43126 | 0.92893 | 0.40963 | 0.91295 | 0.38934 | 0.89741 | 0.36127 | 0.87474 | 0.32025 | 0.83815 | 0.20992 | 0.69956 | 0.11654 | 0.48281 | 0.094628 | 0.41294 | 0.43126 | 0.92893 |  | 16 | 0.84305 | 0.8461 | 0.84457 | 0.4545 | 0.91408 | 0.4553 | 0.91352 | 0.4549 | 0.9138 | -0.00028208
|  |  |  | 0.81 | 0.5252 | 0.97822 | 0.49699 | 0.95782 | 0.47047 | 0.93853 | 0.44558 | 0.92011 | 0.42228 | 0.90239 | 0.40047 | 0.88521 | 0.37042 | 0.86025 | 0.32677 | 0.82017 | 0.21142 | 0.67133 | 0.11656 | 0.45357 | 0.094609 | 0.38698 | 0.44558 | 0.92011 |  | 17 | 0.84305 | 0.84457 | 0.84381 | 0.4545 | 0.91408 | 0.4549 | 0.9138 | 0.4547 | 0.91394 | 0.00014108
|  |  |  | 0.86 | 0.54453 | 0.97546 | 0.51413 | 0.95268 | 0.48561 | 0.93126 | 0.45891 | 0.91093 | 0.43395 | 0.89145 | 0.41068 | 0.87264 | 0.37871 | 0.84541 | 0.33255 | 0.80191 | 0.21262 | 0.64387 | 0.11656 | 0.42721 | 0.094584 | 0.36388 | 0.45891 | 0.91093 |  | 18 | 0.84305 | 0.84381 | 0.84343 | 0.4545 | 0.91408 | 0.4547 | 0.91394 | 0.4546 | 0.91401 | 7.0511e-05
|  |  |  | 0.91 | 0.56283 | 0.97254 | 0.53027 | 0.94727 | 0.49978 | 0.92369 | 0.47129 | 0.90141 | 0.44474 | 0.88017 | 0.42003 | 0.85973 | 0.38621 | 0.83026 | 0.33767 | 0.78347 | 0.21355 | 0.61737 | 0.11655 | 0.40341 | 0.094554 | 0.34323 | 0.47129 | 0.90141 |  | 19 | 0.84305 | 0.84343 | 0.84324 | 0.4545 | 0.91408 | 0.4546 | 0.91401 | 0.45455 | 0.91405 | 3.5248e-05
|  |  |  | 0.96 | 0.58016 | 0.96946 | 0.54548 | 0.94162 | 0.51306 | 0.91583 | 0.48282 | 0.8916 | 0.4547 | 0.86859 | 0.4286 | 0.84655 | 0.393 | 0.8149 | 0.34219 | 0.76496 | 0.21429 | 0.59193 | 0.11652 | 0.38189 | 0.094523 | 0.32468 | 0.48282 | 0.8916 |  | 20 | 0.84305 | 0.84324 | 0.84314 | 0.4545 | 0.91408 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45452 | 0.91406 | 1.7622e-05
|  |  |  | 1.01 | 0.59658 | 0.96623 | 0.55982 | 0.93574 | 0.52549 | 0.90769 | 0.49354 | 0.8815 | 0.4639 | 0.85676 | 0.43645 | 0.83314 | 0.39914 | 0.79937 | 0.34618 | 0.74644 | 0.21485 | 0.56764 | 0.11648 | 0.36237 | 0.09449 | 0.30795 | 0.49354 | 0.8815 |  | 21 | 0.84314 | 0.84324 | 0.84319 | 0.45452 | 0.91406 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45453 | 0.91406 | -8.8109e-06
|  |  |  | 1.06 | 0.61213 | 0.96283 | 0.57333 | 0.92962 | 0.53714 | 0.89931 | 0.50353 | 0.87117 | 0.4724 | 0.8447 | 0.44365 | 0.81955 | 0.4047 | 0.78374 | 0.34971 | 0.72801 | 0.21528 | 0.54453 | 0.11644 | 0.34461 | 0.094456 | 0.29279 | 0.50353 | 0.87117 |  | 22 | 0.84319 | 0.84324 | 0.84321 | 0.45453 | 0.91406 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45454 | 0.91405 | -4.4056e-06
|  |  |  | 1.11 | 0.62686 | 0.95928 | 0.58606 | 0.92329 | 0.54806 | 0.89069 | 0.51282 | 0.86062 | 0.48026 | 0.83246 | 0.45025 | 0.80582 | 0.40973 | 0.76806 | 0.35282 | 0.70973 | 0.21559 | 0.52262 | 0.11639 | 0.3284 | 0.094422 | 0.27899 | 0.51282 | 0.86062 |  | 23 | 0.84321 | 0.84324 | 0.84323 | 0.45454 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45454 | 0.91405 | -2.2028e-06
|  |  |  | 1.16 | 0.64082 | 0.95558 | 0.59807 | 0.91675 | 0.5583 | 0.88186 | 0.52148 | 0.84988 | 0.48752 | 0.82008 | 0.4563 | 0.792 | 0.41427 | 0.75239 | 0.35555 | 0.69166 | 0.21582 | 0.5019 | 0.11634 | 0.31357 | 0.094387 | 0.26638 | 0.52148 | 0.84988 |  | 24 | 0.84323 | 0.84324 | 0.84323 | 0.45454 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -1.1014e-06
|  |  |  | 1.21 | 0.65405 | 0.95173 | 0.60939 | 0.91001 | 0.5679 | 0.87284 | 0.52953 | 0.83897 | 0.49423 | 0.80758 | 0.46184 | 0.77812 | 0.41837 | 0.73677 | 0.35795 | 0.67385 | 0.21597 | 0.48232 | 0.11629 | 0.29995 | 0.094353 | 0.25481 | 0.52953 | 0.83897 |  | 25 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45454 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45454 | 0.91405 | 5.5071e-07
|  |  |  | 1.26 | 0.66659 | 0.94772 | 0.62008 | 0.90308 | 0.57689 | 0.86365 | 0.53704 | 0.82794 | 0.50043 | 0.79501 | 0.46692 | 0.76423 | 0.42207 | 0.72125 | 0.36006 | 0.65636 | 0.21606 | 0.46386 | 0.11624 | 0.2874 | 0.094319 | 0.24417 | 0.53704 | 0.82794 |  | 26 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45454 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -2.7535e-07
|  |  |  | 1.31 | 0.67848 | 0.94357 | 0.63015 | 0.89597 | 0.58533 | 0.85429 | 0.54403 | 0.81679 | 0.50615 | 0.78238 | 0.47156 | 0.75035 | 0.42541 | 0.70585 | 0.3619 | 0.63921 | 0.2161 | 0.44646 | 0.11619 | 0.27581 | 0.094285 | 0.23435 | 0.54403 | 0.81679 |  | 27 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -1.3768e-07
|  |  |  | 1.36 | 0.68975 | 0.93927 | 0.63966 | 0.8887 | 0.59325 | 0.84481 | 0.55053 | 0.80556 | 0.51144 | 0.76973 | 0.47581 | 0.73652 | 0.42842 | 0.69062 | 0.3635 | 0.62244 | 0.2161 | 0.43006 | 0.11614 | 0.26508 | 0.094251 | 0.22525 | 0.55053 | 0.80556 |  | 28 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -6.8838e-08
|  |  |  | 1.41 | 0.70043 | 0.93482 | 0.64863 | 0.88127 | 0.60067 | 0.8352 | 0.55659 | 0.79427 | 0.51632 | 0.75708 | 0.4797 | 0.72277 | 0.43112 | 0.67559 | 0.36489 | 0.60607 | 0.21607 | 0.41462 | 0.11609 | 0.25511 | 0.094217 | 0.21681 | 0.55659 | 0.79427 |  | 29 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 3.4419e-08
|  |  |  | 1.46 | 0.71056 | 0.93024 | 0.6571 | 0.8737 | 0.60763 | 0.82549 | 0.56223 | 0.78293 | 0.52082 | 0.74446 | 0.48325 | 0.70913 | 0.43354 | 0.66077 | 0.36609 | 0.59013 | 0.21602 | 0.40007 | 0.11604 | 0.24583 | 0.094184 | 0.20895 | 0.56223 | 0.78293 |  | 30 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -1.721e-08
|  |  |  | 1.51 | 0.72016 | 0.92552 | 0.66509 | 0.866 | 0.61416 | 0.8157 | 0.56748 | 0.77158 | 0.52498 | 0.73189 | 0.48649 | 0.69561 | 0.43571 | 0.6462 | 0.36712 | 0.57463 | 0.21594 | 0.38635 | 0.11599 | 0.23716 | 0.09415 | 0.20161 | 0.56748 | 0.77158 |  | 31 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -8.6048e-09
|  |  |  | 1.56 | 0.72927 | 0.92066 | 0.67263 | 0.85817 | 0.62028 | 0.80583 | 0.57236 | 0.76022 | 0.52881 | 0.7194 | 0.48944 | 0.68223 | 0.43765 | 0.63189 | 0.368 | 0.55957 | 0.21585 | 0.37341 | 0.11594 | 0.22906 | 0.094117 | 0.19475 | 0.57236 | 0.76022 |  | 32 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -4.3024e-09
|  |  |  | 1.61 | 0.73791 | 0.91567 | 0.67974 | 0.85023 | 0.62602 | 0.79592 | 0.5769 | 0.74888 | 0.53233 | 0.707 | 0.49213 | 0.66902 | 0.43938 | 0.61786 | 0.36874 | 0.54496 | 0.21574 | 0.3612 | 0.11589 | 0.22147 | 0.094085 | 0.18833 | 0.5769 | 0.74888 |  | 33 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 2.1512e-09
|  |  |  | 1.66 | 0.7461 | 0.91055 | 0.68646 | 0.84218 | 0.6314 | 0.78597 | 0.58112 | 0.73758 | 0.53558 | 0.6947 | 0.49457 | 0.656 | 0.44092 | 0.60412 | 0.36936 | 0.53081 | 0.21563 | 0.34967 | 0.11584 | 0.21434 | 0.094052 | 0.18229 | 0.58112 | 0.73758 |  | 34 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -1.0756e-09
|  |  |  | 1.71 | 0.75387 | 0.90531 | 0.6928 | 0.83405 | 0.63645 | 0.77599 | 0.58504 | 0.72633 | 0.53856 | 0.68253 | 0.49679 | 0.64317 | 0.44228 | 0.59068 | 0.36987 | 0.51711 | 0.2155 | 0.33877 | 0.11579 | 0.20764 | 0.09402 | 0.17661 | 0.58504 | 0.72633 |  | 35 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -5.378e-10
|  |  |  | 1.76 | 0.76124 | 0.89994 | 0.69878 | 0.82584 | 0.64117 | 0.766 | 0.58869 | 0.71514 | 0.5413 | 0.67049 | 0.4988 | 0.63054 | 0.44348 | 0.57754 | 0.37029 | 0.50385 | 0.21537 | 0.32846 | 0.11575 | 0.20132 | 0.093988 | 0.17126 | 0.58869 | 0.71514 |  | 36 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 2.689e-10
|  |  |  | 1.81 | 0.76823 | 0.89446 | 0.70442 | 0.81755 | 0.6456 | 0.75602 | 0.59207 | 0.70402 | 0.54381 | 0.65861 | 0.50062 | 0.61814 | 0.44454 | 0.56472 | 0.37061 | 0.49105 | 0.21524 | 0.31869 | 0.1157 | 0.19535 | 0.093957 | 0.16621 | 0.59207 | 0.70402 |  | 37 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -1.3445e-10
|  |  |  | 1.86 | 0.77486 | 0.88887 | 0.70975 | 0.80921 | 0.64975 | 0.74605 | 0.5952 | 0.693 | 0.54612 | 0.64688 | 0.50226 | 0.60596 | 0.44545 | 0.55221 | 0.37086 | 0.47867 | 0.2151 | 0.30944 | 0.11565 | 0.18971 | 0.093925 | 0.16144 | 0.5952 | 0.693 |  | 38 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 6.7224e-11
|  |  |  | 1.91 | 0.78115 | 0.88316 | 0.71477 | 0.80081 | 0.65364 | 0.73611 | 0.59811 | 0.68208 | 0.54822 | 0.63533 | 0.50373 | 0.59401 | 0.44625 | 0.54003 | 0.37104 | 0.46672 | 0.21495 | 0.30066 | 0.1156 | 0.18438 | 0.093894 | 0.15691 | 0.59811 | 0.68208 |  | 39 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -3.3611e-11
|  |  |  | 1.96 | 0.78711 | 0.87736 | 0.71952 | 0.79238 | 0.65727 | 0.7262 | 0.6008 | 0.67127 | 0.55015 | 0.62395 | 0.50506 | 0.58231 | 0.44693 | 0.52816 | 0.37116 | 0.45519 | 0.21481 | 0.29231 | 0.11556 | 0.17932 | 0.093864 | 0.15263 | 0.6008 | 0.67127 |  | 40 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 1.6806e-11
|  |  |  | 2.01 | 0.79277 | 0.87145 | 0.72399 | 0.78391 | 0.66067 | 0.71635 | 0.60329 | 0.66058 | 0.5519 | 0.61276 | 0.50624 | 0.57084 | 0.44751 | 0.51661 | 0.37123 | 0.44407 | 0.21466 | 0.28439 | 0.11551 | 0.17451 | 0.093833 | 0.14856 | 0.60329 | 0.66058 |  | 41 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -8.4041e-12
|  |  |  | 2.06 | 0.79814 | 0.86544 | 0.72821 | 0.77542 | 0.66386 | 0.70655 | 0.6056 | 0.65002 | 0.55349 | 0.60175 | 0.50729 | 0.55962 | 0.448 | 0.50537 | 0.37124 | 0.43333 | 0.21451 | 0.27684 | 0.11546 | 0.16995 | 0.093803 | 0.14469 | 0.6056 | 0.65002 |  | 42 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -4.2009e-12
|  |  |  | 2.11 | 0.80323 | 0.85935 | 0.73219 | 0.76692 | 0.66683 | 0.69681 | 0.60772 | 0.63959 | 0.55494 | 0.59094 | 0.50822 | 0.54865 | 0.4484 | 0.49445 | 0.37121 | 0.42298 | 0.21437 | 0.26966 | 0.11542 | 0.1656 | 0.093773 | 0.14101 | 0.60772 | 0.63959 |  | 43 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 2.101e-12
|  |  |  | 2.16 | 0.80806 | 0.85317 | 0.73594 | 0.75841 | 0.66961 | 0.68715 | 0.60968 | 0.6293 | 0.55625 | 0.58033 | 0.50903 | 0.53793 | 0.44873 | 0.48383 | 0.37115 | 0.413 | 0.21422 | 0.26281 | 0.11537 | 0.16146 | 0.093744 | 0.13751 | 0.60968 | 0.6293 |  | 44 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 1.0498e-12
|  |  |  | 2.21 | 0.81264 | 0.84691 | 0.73948 | 0.74991 | 0.6722 | 0.67758 | 0.61148 | 0.61916 | 0.55743 | 0.56992 | 0.50975 | 0.52745 | 0.44898 | 0.47352 | 0.37105 | 0.40337 | 0.21407 | 0.25627 | 0.11533 | 0.15752 | 0.093714 | 0.13416 | 0.61148 | 0.61916 |  | 45 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 5.2547e-13
|  |  |  | 2.26 | 0.81698 | 0.84058 | 0.74281 | 0.74142 | 0.67462 | 0.66809 | 0.61314 | 0.60917 | 0.55849 | 0.55972 | 0.51036 | 0.51722 | 0.44916 | 0.46351 | 0.37091 | 0.39409 | 0.21393 | 0.25003 | 0.11529 | 0.15375 | 0.093685 | 0.13097 | 0.61314 | 0.60917 |  | 46 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -2.6279e-13
|  |  |  | 2.31 | 0.8211 | 0.83418 | 0.74595 | 0.73295 | 0.67687 | 0.65869 | 0.61466 | 0.59933 | 0.55944 | 0.54972 | 0.51089 | 0.50724 | 0.44929 | 0.45378 | 0.37075 | 0.38514 | 0.21378 | 0.24406 | 0.11524 | 0.15015 | 0.093657 | 0.12792 | 0.61466 | 0.59933 |  | 47 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 1.3134e-13
|  |  |  | 2.36 | 0.82501 | 0.82771 | 0.74891 | 0.7245 | 0.67898 | 0.64939 | 0.61605 | 0.58966 | 0.56029 | 0.53992 | 0.51134 | 0.4975 | 0.44937 | 0.44434 | 0.37057 | 0.3765 | 0.21364 | 0.23835 | 0.1152 | 0.1467 | 0.093628 | 0.125 | 0.61605 | 0.58966 |  | 48 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -6.5614e-14
|  |  |  | 2.41 | 0.82872 | 0.82118 | 0.7517 | 0.71608 | 0.68093 | 0.6402 | 0.61732 | 0.58014 | 0.56104 | 0.53033 | 0.51172 | 0.488 | 0.44939 | 0.43518 | 0.37037 | 0.36817 | 0.21349 | 0.23289 | 0.11516 | 0.14341 | 0.0936 | 0.1222 | 0.61732 | 0.58014 |  | 49 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -3.3418e-14
|  |  |  | 2.46 | 0.83224 | 0.8146 | 0.75432 | 0.70771 | 0.68275 | 0.63112 | 0.61848 | 0.57078 | 0.56169 | 0.52094 | 0.51202 | 0.47873 | 0.44937 | 0.42629 | 0.37015 | 0.36014 | 0.21335 | 0.22765 | 0.11512 | 0.14025 | 0.093572 | 0.11953 | 0.61848 | 0.57078 |  | 50 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 1.7319e-14
|  |  |  | 2.51 | 0.83557 | 0.80797 | 0.75679 | 0.69938 | 0.68444 | 0.62215 | 0.61954 | 0.56159 | 0.56227 | 0.51176 | 0.51226 | 0.4697 | 0.44931 | 0.41767 | 0.36991 | 0.35239 | 0.21321 | 0.22263 | 0.11507 | 0.13722 | 0.093545 | 0.11696 | 0.61954 | 0.56159 |  | 51 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 6.3283e-15
|  |  |  | 2.56 | 0.83873 | 0.8013 | 0.75911 | 0.69109 | 0.686 | 0.6133 | 0.62049 | 0.55257 | 0.56277 | 0.50278 | 0.51244 | 0.4609 | 0.44922 | 0.4093 | 0.36966 | 0.34491 | 0.21307 | 0.21781 | 0.11503 | 0.13431 | 0.093518 | 0.11449 | 0.62049 | 0.55257 |  | 52 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 5.8842e-15
|  |  |  | 2.61 | 0.84173 | 0.79459 | 0.76129 | 0.68287 | 0.68745 | 0.60457 | 0.62135 | 0.54371 | 0.56319 | 0.49399 | 0.51256 | 0.45233 | 0.44909 | 0.40118 | 0.3694 | 0.33769 | 0.21293 | 0.21319 | 0.11499 | 0.13152 | 0.093491 | 0.11212 | 0.62135 | 0.54371 |  | 53 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | -2.9976e-15
|  |  |  | 2.66 | 0.84457 | 0.78785 | 0.76334 | 0.6747 | 0.68879 | 0.59596 | 0.62212 | 0.53502 | 0.56355 | 0.48541 | 0.51264 | 0.44398 | 0.44893 | 0.39331 | 0.36913 | 0.33072 | 0.21279 | 0.20874 | 0.11495 | 0.12883 | 0.093464 | 0.10985 | 0.62212 | 0.53502 |  | 54 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.71 | 0.84726 | 0.78108 | 0.76527 | 0.6666 | 0.69003 | 0.58747 | 0.62281 | 0.52649 | 0.56384 | 0.47702 | 0.51267 | 0.43584 | 0.44874 | 0.38567 | 0.36884 | 0.32399 | 0.21266 | 0.20446 | 0.11491 | 0.12625 | 0.093438 | 0.10766 | 0.62281 | 0.52649 |  | 55 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.76 | 0.84982 | 0.77429 | 0.76708 | 0.65857 | 0.69117 | 0.57911 | 0.62342 | 0.51813 | 0.56407 | 0.46883 | 0.51265 | 0.42792 | 0.44853 | 0.37826 | 0.36856 | 0.31749 | 0.21253 | 0.20035 | 0.11487 | 0.12376 | 0.093412 | 0.10555 | 0.62342 | 0.51813 |  | 56 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.81 | 0.85224 | 0.76748 | 0.76878 | 0.65061 | 0.69222 | 0.57088 | 0.62396 | 0.50993 | 0.56425 | 0.46082 | 0.5126 | 0.4202 | 0.44829 | 0.37106 | 0.36826 | 0.31121 | 0.21239 | 0.19639 | 0.11483 | 0.12137 | 0.093386 | 0.10352 | 0.62396 | 0.50993 |  | 57 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.86 | 0.85453 | 0.76066 | 0.77037 | 0.64272 | 0.69319 | 0.56277 | 0.62444 | 0.50189 | 0.56438 | 0.45301 | 0.51251 | 0.41269 | 0.44804 | 0.36409 | 0.36796 | 0.30514 | 0.21226 | 0.19257 | 0.1148 | 0.11906 | 0.093361 | 0.10156 | 0.62444 | 0.50189 |  | 58 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.91 | 0.85671 | 0.75383 | 0.77186 | 0.63492 | 0.69407 | 0.5548 | 0.62485 | 0.49402 | 0.56447 | 0.44537 | 0.51239 | 0.40537 | 0.44777 | 0.35732 | 0.36766 | 0.29927 | 0.21213 | 0.18889 | 0.11476 | 0.11684 | 0.093336 | 0.099675 | 0.62485 | 0.49402 |  | 59 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 2.96 | 0.85877 | 0.747 | 0.77326 | 0.62719 | 0.69488 | 0.54695 | 0.6252 | 0.48631 | 0.5645 | 0.43792 | 0.51223 | 0.39825 | 0.44748 | 0.35075 | 0.36735 | 0.2936 | 0.21201 | 0.18533 | 0.11472 | 0.11469 | 0.093311 | 0.097853 | 0.6252 | 0.48631 |  | 60 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.01 | 0.86072 | 0.74017 | 0.77457 | 0.61956 | 0.69561 | 0.53924 | 0.62549 | 0.47875 | 0.5645 | 0.43064 | 0.51205 | 0.39132 | 0.44718 | 0.34438 | 0.36704 | 0.28811 | 0.21188 | 0.18191 | 0.11468 | 0.11261 | 0.093287 | 0.096094 | 0.62549 | 0.47875 |  | 61 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.06 | 0.86257 | 0.73335 | 0.77579 | 0.61201 | 0.69627 | 0.53166 | 0.62574 | 0.47135 | 0.56446 | 0.42354 | 0.51185 | 0.38456 | 0.44687 | 0.33819 | 0.36673 | 0.2828 | 0.21176 | 0.1786 | 0.11465 | 0.11061 | 0.093263 | 0.094394 | 0.62574 | 0.47135 |  | 62 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.11 | 0.86432 | 0.72655 | 0.77693 | 0.60455 | 0.69687 | 0.5242 | 0.62593 | 0.46411 | 0.56439 | 0.4166 | 0.51162 | 0.37799 | 0.44655 | 0.33218 | 0.36642 | 0.27766 | 0.21163 | 0.1754 | 0.11461 | 0.10868 | 0.093239 | 0.092751 | 0.62593 | 0.46411 |  | 63 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.16 | 0.86597 | 0.71975 | 0.77799 | 0.59718 | 0.69741 | 0.51688 | 0.62608 | 0.45702 | 0.56428 | 0.40983 | 0.51137 | 0.37159 | 0.44621 | 0.32635 | 0.36611 | 0.27268 | 0.21151 | 0.17231 | 0.11458 | 0.1068 | 0.093215 | 0.091162 | 0.62608 | 0.45702 |  | 64 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.21 | 0.86754 | 0.71298 | 0.77898 | 0.5899 | 0.69789 | 0.50968 | 0.62618 | 0.45008 | 0.56415 | 0.40323 | 0.5111 | 0.36536 | 0.44587 | 0.32069 | 0.36579 | 0.26786 | 0.21139 | 0.16932 | 0.11454 | 0.10499 | 0.093192 | 0.089625 | 0.62618 | 0.45008 |  | 65 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.26 | 0.86903 | 0.70623 | 0.77991 | 0.58272 | 0.69832 | 0.50261 | 0.62625 | 0.44328 | 0.56399 | 0.39678 | 0.51081 | 0.35929 | 0.44553 | 0.31519 | 0.36548 | 0.26319 | 0.21127 | 0.16642 | 0.11451 | 0.10324 | 0.093169 | 0.088136 | 0.62625 | 0.44328 |  | 66 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.31 | 0.87043 | 0.69951 | 0.78076 | 0.57563 | 0.6987 | 0.49567 | 0.62628 | 0.43663 | 0.5638 | 0.39049 | 0.51051 | 0.35338 | 0.44517 | 0.30984 | 0.36517 | 0.25867 | 0.21116 | 0.16362 | 0.11447 | 0.10154 | 0.093146 | 0.086694 | 0.62628 | 0.43663 |  | 67 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.36 | 0.87176 | 0.69281 | 0.78156 | 0.56864 | 0.69903 | 0.48885 | 0.62627 | 0.43012 | 0.56359 | 0.38435 | 0.51019 | 0.34763 | 0.44481 | 0.30465 | 0.36486 | 0.25428 | 0.21104 | 0.16091 | 0.11444 | 0.099894 | 0.093124 | 0.085297 | 0.62627 | 0.43012 |  | 68 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.41 | 0.87302 | 0.68615 | 0.7823 | 0.56174 | 0.69931 | 0.48216 | 0.62623 | 0.42375 | 0.56335 | 0.37835 | 0.50987 | 0.34202 | 0.44445 | 0.29961 | 0.36455 | 0.25003 | 0.21093 | 0.15828 | 0.1144 | 0.098299 | 0.093102 | 0.083943 | 0.62623 | 0.42375 |  | 69 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.46 | 0.87421 | 0.67953 | 0.78298 | 0.55494 | 0.69955 | 0.47559 | 0.62616 | 0.41752 | 0.5631 | 0.3725 | 0.50952 | 0.33656 | 0.44408 | 0.29471 | 0.36424 | 0.2459 | 0.21082 | 0.15573 | 0.11437 | 0.096752 | 0.09308 | 0.082629 | 0.62616 | 0.41752 |  | 70 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.51 | 0.87533 | 0.67295 | 0.78361 | 0.54824 | 0.69975 | 0.46914 | 0.62607 | 0.41143 | 0.56283 | 0.36679 | 0.50917 | 0.33124 | 0.44371 | 0.28995 | 0.36394 | 0.24189 | 0.21071 | 0.15326 | 0.11434 | 0.095251 | 0.093059 | 0.081354 | 0.62607 | 0.41143 |  | 71 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.56 | 0.87639 | 0.66641 | 0.78419 | 0.54164 | 0.69992 | 0.46282 | 0.62594 | 0.40546 | 0.56254 | 0.36122 | 0.50881 | 0.32606 | 0.44334 | 0.28531 | 0.36364 | 0.23801 | 0.2106 | 0.15086 | 0.11431 | 0.093794 | 0.093037 | 0.080117 | 0.62594 | 0.40546 |  | 72 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.61 | 0.8774 | 0.65992 | 0.78472 | 0.53513 | 0.70004 | 0.45661 | 0.62579 | 0.39962 | 0.56224 | 0.35578 | 0.50845 | 0.32101 | 0.44297 | 0.28081 | 0.36334 | 0.23423 | 0.21049 | 0.14853 | 0.11428 | 0.092379 | 0.093016 | 0.078916 | 0.62579 | 0.39962 |  | 73 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.66 | 0.87835 | 0.65348 | 0.7852 | 0.52872 | 0.70014 | 0.45052 | 0.62562 | 0.39391 | 0.56192 | 0.35047 | 0.50807 | 0.3161 | 0.44259 | 0.27643 | 0.36304 | 0.23057 | 0.21039 | 0.14627 | 0.11424 | 0.091005 | 0.092996 | 0.077748 | 0.62562 | 0.39391 |  | 74 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.71 | 0.87924 | 0.64708 | 0.78565 | 0.52241 | 0.7002 | 0.44454 | 0.62543 | 0.38833 | 0.5616 | 0.34528 | 0.50769 | 0.3113 | 0.44222 | 0.27216 | 0.36275 | 0.22701 | 0.21028 | 0.14407 | 0.11421 | 0.08967 | 0.092975 | 0.076614 | 0.62543 | 0.38833 |  | 75 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.76 | 0.88008 | 0.64074 | 0.78605 | 0.5162 | 0.70023 | 0.43868 | 0.62522 | 0.38286 | 0.56126 | 0.34022 | 0.50731 | 0.30663 | 0.44185 | 0.26801 | 0.36245 | 0.22354 | 0.21018 | 0.14194 | 0.11418 | 0.088371 | 0.092955 | 0.075511 | 0.62522 | 0.38286 |  | 76 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.81 | 0.88088 | 0.63446 | 0.78642 | 0.51008 | 0.70024 | 0.43293 | 0.62499 | 0.37752 | 0.56091 | 0.33528 | 0.50692 | 0.30207 | 0.44147 | 0.26398 | 0.36217 | 0.22018 | 0.21008 | 0.13987 | 0.11415 | 0.087109 | 0.092935 | 0.074439 | 0.62499 | 0.37752 |  | 77 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.86 | 0.88163 | 0.62823 | 0.78675 | 0.50405 | 0.70021 | 0.42729 | 0.62474 | 0.37228 | 0.56055 | 0.33045 | 0.50652 | 0.29763 | 0.4411 | 0.26005 | 0.36188 | 0.21691 | 0.20998 | 0.13785 | 0.11412 | 0.085881 | 0.092916 | 0.073395 | 0.62474 | 0.37228 |  | 78 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.91 | 0.88234 | 0.62205 | 0.78705 | 0.49813 | 0.70017 | 0.42176 | 0.62447 | 0.36716 | 0.56018 | 0.32574 | 0.50612 | 0.2933 | 0.44073 | 0.25622 | 0.3616 | 0.21372 | 0.20988 | 0.13589 | 0.11409 | 0.084686 | 0.092896 | 0.07238 | 0.62447 | 0.36716 |  | 79 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 3.96 | 0.883 | 0.61594 | 0.78731 | 0.49229 | 0.7001 | 0.41633 | 0.6242 | 0.36216 | 0.5598 | 0.32114 | 0.50572 | 0.28908 | 0.44036 | 0.25249 | 0.36132 | 0.21063 | 0.20978 | 0.13398 | 0.11407 | 0.083523 | 0.092877 | 0.071391 | 0.6242 | 0.36216 |  | 80 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.01 | 0.88363 | 0.60989 | 0.78754 | 0.48655 | 0.70001 | 0.41101 | 0.62391 | 0.35725 | 0.55942 | 0.31664 | 0.50532 | 0.28496 | 0.43999 | 0.24886 | 0.36104 | 0.20761 | 0.20968 | 0.13212 | 0.11404 | 0.08239 | 0.092858 | 0.070429 | 0.62391 | 0.35725 |  | 81 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.06 | 0.88422 | 0.6039 | 0.78775 | 0.48091 | 0.69989 | 0.40579 | 0.6236 | 0.35246 | 0.55903 | 0.31225 | 0.50492 | 0.28094 | 0.43963 | 0.24533 | 0.36077 | 0.20468 | 0.20959 | 0.13031 | 0.11401 | 0.081287 | 0.09284 | 0.069491 | 0.6236 | 0.35246 |  | 82 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.11 | 0.88478 | 0.59797 | 0.78792 | 0.47535 | 0.69976 | 0.40067 | 0.62329 | 0.34777 | 0.55864 | 0.30797 | 0.50452 | 0.27702 | 0.43926 | 0.24188 | 0.3605 | 0.20182 | 0.2095 | 0.12855 | 0.11398 | 0.080212 | 0.092821 | 0.068577 | 0.62329 | 0.34777 |  | 83 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.16 | 0.8853 | 0.59211 | 0.78807 | 0.46989 | 0.69961 | 0.39565 | 0.62296 | 0.34317 | 0.55825 | 0.30377 | 0.50411 | 0.2732 | 0.4389 | 0.23852 | 0.36024 | 0.19904 | 0.2094 | 0.12683 | 0.11395 | 0.079164 | 0.092803 | 0.067686 | 0.62296 | 0.34317 |  | 84 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.21 | 0.88579 | 0.58631 | 0.7882 | 0.46451 | 0.69945 | 0.39072 | 0.62263 | 0.33868 | 0.55785 | 0.29968 | 0.50371 | 0.26946 | 0.43855 | 0.23525 | 0.35997 | 0.19633 | 0.20931 | 0.12515 | 0.11393 | 0.078143 | 0.092786 | 0.066817 | 0.62263 | 0.33868 |  | 85 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.26 | 0.88625 | 0.58058 | 0.7883 | 0.45923 | 0.69927 | 0.38589 | 0.62229 | 0.33428 | 0.55744 | 0.29568 | 0.50331 | 0.26582 | 0.43819 | 0.23205 | 0.35971 | 0.19368 | 0.20922 | 0.12352 | 0.1139 | 0.077146 | 0.092768 | 0.06597 | 0.62229 | 0.33428 |  | 86 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.31 | 0.88668 | 0.57491 | 0.78838 | 0.45403 | 0.69907 | 0.38116 | 0.62194 | 0.32997 | 0.55704 | 0.29177 | 0.50291 | 0.26226 | 0.43784 | 0.22894 | 0.35946 | 0.19111 | 0.20914 | 0.12193 | 0.11387 | 0.076174 | 0.092751 | 0.065144 | 0.62194 | 0.32997 |  | 87 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.36 | 0.88708 | 0.56931 | 0.78844 | 0.44891 | 0.69886 | 0.37651 | 0.62158 | 0.32576 | 0.55663 | 0.28795 | 0.5025 | 0.25879 | 0.43749 | 0.2259 | 0.35921 | 0.18859 | 0.20905 | 0.12038 | 0.11385 | 0.075226 | 0.092734 | 0.064337 | 0.62158 | 0.32576 |  | 88 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.41 | 0.88746 | 0.56378 | 0.78848 | 0.44389 | 0.69864 | 0.37195 | 0.62121 | 0.32163 | 0.55622 | 0.28421 | 0.5021 | 0.2554 | 0.43715 | 0.22293 | 0.35896 | 0.18614 | 0.20896 | 0.11886 | 0.11382 | 0.0743 | 0.092717 | 0.06355 | 0.62121 | 0.32163 |  | 89 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.46 | 0.88781 | 0.55831 | 0.7885 | 0.43894 | 0.6984 | 0.36748 | 0.62085 | 0.31759 | 0.55581 | 0.28056 | 0.50171 | 0.25208 | 0.43681 | 0.22004 | 0.35871 | 0.18375 | 0.20888 | 0.11739 | 0.1138 | 0.073396 | 0.0927 | 0.062781 | 0.62085 | 0.31759 |  | 90 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.51 | 0.88814 | 0.55291 | 0.7885 | 0.43408 | 0.69816 | 0.3631 | 0.62047 | 0.31363 | 0.5554 | 0.27698 | 0.50131 | 0.24885 | 0.43647 | 0.21721 | 0.35847 | 0.18142 | 0.20879 | 0.11594 | 0.11377 | 0.072514 | 0.092684 | 0.06203 | 0.62047 | 0.31363 |  | 91 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.56 | 0.88844 | 0.54758 | 0.78849 | 0.4293 | 0.6979 | 0.35879 | 0.62009 | 0.30976 | 0.55499 | 0.27349 | 0.50092 | 0.24568 | 0.43613 | 0.21445 | 0.35823 | 0.17914 | 0.20871 | 0.11453 | 0.11375 | 0.071651 | 0.092667 | 0.061296 | 0.62009 | 0.30976 |  | 92 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.61 | 0.88873 | 0.54232 | 0.78846 | 0.4246 | 0.69764 | 0.35458 | 0.61971 | 0.30597 | 0.55457 | 0.27007 | 0.50053 | 0.24259 | 0.4358 | 0.21176 | 0.358 | 0.17692 | 0.20863 | 0.11316 | 0.11373 | 0.070809 | 0.092652 | 0.06058 | 0.61971 | 0.30597 |  | 93 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.66 | 0.88899 | 0.53712 | 0.78842 | 0.41998 | 0.69736 | 0.35044 | 0.61932 | 0.30225 | 0.55416 | 0.26673 | 0.50014 | 0.23957 | 0.43547 | 0.20913 | 0.35776 | 0.17475 | 0.20855 | 0.11181 | 0.1137 | 0.069986 | 0.092636 | 0.059879 | 0.61932 | 0.30225 |  | 94 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 4.71 | 0.88924 | 0.53199 | 0.78836 | 0.41544 | 0.69708 | 0.34637 | 0.61893 | 0.29861 | 0.55375 | 0.26346 | 0.49975 | 0.23662 | 0.43515 | 0.20656 | 0.35753 | 0.17263 | 0.20847 | 0.1105 | 0.11368 | 0.069181 | 0.09262 | 0.059194 | 0.61893 | 0.29861 |  | 95 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 5 | 0.89033 | 0.50355 | 0.78778 | 0.39054 | 0.6953 | 0.32428 | 0.61663 | 0.27891 | 0.5514 | 0.24583 | 0.49757 | 0.22073 | 0.43335 | 0.19275 | 0.35627 | 0.16124 | 0.20804 | 0.10343 | 0.11355 | 0.064848 | 0.092534 | 0.055506 | 0.61663 | 0.27891 |  | 96 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 6 | 0.89125 | 0.42133 | 0.78387 | 0.32101 | 0.68839 | 0.26384 | 0.60884 | 0.22585 | 0.54398 | 0.19881 | 0.49099 | 0.17861 | 0.42808 | 0.15627 | 0.35263 | 0.13114 | 0.20679 | 0.084651 | 0.11318 | 0.053287 | 0.092287 | 0.045655 | 0.60884 | 0.22585 |  | 97 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 20 | 0.86675 | 0.11407 | 0.74067 | 0.083191 | 0.64516 | 0.068318 | 0.57143 | 0.059097 | 0.51282 | 0.052632 | 0.46512 | 0.047764 | 0.40816 | 0.042286 | 0.33898 | 0.035956 | 0.20202 | 0.02375 | 0.11173 | 0.015175 | 0.091324 | 0.013049 | 0.57143 | 0.059097 |  | 98 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 30 | 0.85678 | 0.073141 | 0.73171 | 0.053855 | 0.6383 | 0.044507 | 0.56604 | 0.038634 | 0.50847 | 0.034483 | 0.46154 | 0.031342 | 0.40541 | 0.027793 | 0.33708 | 0.023675 | 0.20134 | 0.015687 | 0.11152 | 0.010044 | 0.091185 | 0.0086413 | 0.56604 | 0.038634 |  | 99 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
|  |  |  | 32 | 0.85537 | 0.068202 | 0.73059 | 0.050307 | 0.63745 | 0.041607 | 0.56537 | 0.036131 | 0.50794 | 0.032258 | 0.4611 | 0.029326 | 0.40506 | 0.02601 | 0.33684 | 0.022161 | 0.20126 | 0.01469 | 0.1115 | 0.0094075 | 0.091168 | 0.0080945 | 0.56537 | 0.036131 |  | 100 | 0.84323 | 0.84323 | 0.84323 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0.45455 | 0.91405 | 0
1 Shell 2 Tube Tema E