## Φύλλο1
CONSTRUCTION |  |  | HOT FLUID PROPERTIES |  | COLD FLUID PROPERTIES |  | CALCULATIONS |  | Tube side |  | Shell side
Inner tube OD, dto[=]mm | 48.26 | (1 1/2") | mfh[=]kg/s | 0.92391 | mfc[=]kg/s | 1.24 | qth[=]kW | 55.49 | mf_t[=]kg/s | 1.24 | mf_s[=]kg/s | 0.92391
Inner tube ID, dti[=]mm | 40.894 |  | thi[=]oC | 71 | tci[=]oC | 25 | lmtd[=]oC | 16.6815 | ro_t[=]kg/m3 | 860 | ro_s[=]kg/m3 | 835
inner thickness, eps[=]mm | 3.683 |  | tho[=]oC | 38 | tco[=]oC | 50 | U_est[=]W/m2/K | 300 | cp_t[=]kJ/kgoC | 1.79 | cp_s[=]kJ/kgoC | 1.82
Outer tube OD [=]mm | 73.03 | (2 1/2") | roh[=]kg/m3 | 835 | roc[=]kg/m3 | 860 | A_est[=]m2 | 11.0881 | mu_t[=]kg/m/s | 0.000375 | mu_s[=]kg/m/s | 0.0003465
Outer tube ID, dsi[=]mm | 62.718 |  | cph[=]kJ/kgoC | 1.82 | cpc[=]kJ/kgoC | 1.79 | L_est[=]m | 73.1343 | kt_t[=]W/m/oC | 0.139 | kt_s[=]W/m/oC | 0.135
Outer tube thickness [=]mm | 5.156 |  | muh[=]kg/m/s | 0.0003465 | muc[=]kg/m/s | 0.000375 | U_c[=]W/m2/K | 529.0916 | rf_t[=]m2K/kW | 0.188 | rf_s[=]m2K/kW | 0.188
Tube thermal cond[=]W/mK | 25 |  | kth[=]W/m/oC | 0.135 | ktc[=]W/m/oC | 0.139 | U_f[=]W/m2/K | 434.8024 | pr_t | 4.8291 | pr_s | 4.6713
Length of tube[=]m | 6.096 |  | rfh[=]oCm2/kW | 0.188 | rfc[=]oCm2/kW | 0.188 | A_c[=]m2 | 6.2871 | u_t[=]m/s | 1.0978 | a_s[=]m2 | 0.0012602
|  |  | prh | 4.6713 | prc | 4.8291 | A_f[=]m2 | 7.6505 | ret[=] | 102953.4592 | u_s[=]m/s | 0.87803
pi[=] | 3.1416 | [5 empty] | l_t[=]m | 50.4604 | frt[=] | 0.0055715 | dhf[=]m | 14.458
[7 empty] | npa | 8.2776 | Nu_t | 395.838 | dhth[=]m | 33.2474
[5 empty] | 0.92391 | 1.24 | npa (integer) | 8 | h_t[=]W/m2/oC | 1345.466 | res | 70347.5471
[5 empty] | 71 | 25 | l_t,f | 48.768 | ΔΡ_t[=]bar | 0.17878 | resf | 30591.4021
[5 empty] | 38 | 50 | A_final[=]m2 | 7.3939 |  |  | frs[=] | 0.0069487
[5 empty] | 835 | 860 | C_min | 1.6815 |  |  | Nu_s | 288.6971
[5 empty] | 1.82 | 1.79 | NTU | 1.9119 |  |  | h_s[=]W/m2/oC | 1172.2452
[5 empty] | 0.0003465 | 0.000375 | CR | 0.75758 |  |  | ΔΡ_s[=]bar | 0.33476
[5 empty] | 0.135 | 0.139 | exp[-(1-CR)NTU] | 0.62908
[5 empty] | 0.188 | 0.188 | ε | 0.70864
[5 empty] | 4.6713 | 4.8291 | Qmax | 77.3497
[7 empty] | Tho_final | 38.4027
[7 empty] | Tco_final | 49.6949
[7 empty] | ΔΡ_t,f | 0.174
[7 empty] | ΔΡ_s,f | 0.32429