## Άσκηση_4.1_L-M (new)
z | x | X | a | Dp_hyd | (dp/dz)_SG | (dp/dz)_SL | φ_G^2 | φ_L^2 | (dp/dz)_f | (dp)_f |  | Temperature = |  | 45 | oC
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6462.5193 | 0 | 1 | 1 | 6462.5193 | 1060.0452 |  | Pressure (in) = |  | 17.292 | bar
0.15 | 0.975 | 0.012113 | 0.98915 | 0 | 6174.6189 | 0.906 | 1.2424 | 8467.3148 | 7671.4161 | 1222.0549 |  | Liquid density = |  | 1106.17 | kg/m3
0.3 | 0.95 | 0.023139 | 0.98203 | 0 | 5892.5645 | 3.1549 | 1.4633 | 2733.1088 | 8622.6499 | 1356.0219 |  | Vapor density = |  | 75.47 | kg/m3
0.45 | 0.925 | 0.034139 | 0.97576 | 0 | 5616.3863 | 6.5456 | 1.6839 | 1444.89 | 9457.6419 | 1474.6267 |  | Liquid viscosity = |  | 0.0001307 | Pa.s
0.6 | 0.9 | 0.045331 | 0.96992 | 0 | 5346.1159 | 10.986 | 1.9087 | 928.8266 | 10204.0468 | 1580.9174 |  | Vapor viscosity = |  | 1.361e-05 | Pa.s
0.75 | 0.875 | 0.056837 | 0.96433 | 77.0716 | 5081.7857 | 16.4163 | 2.14 | 662.4415 | 10874.8525 | 1676.4399 |  | Mass flow rate = |  | 0.038 | kg/s
0.9 | 0.85 | 0.068742 | 0.9589 | 0 | 4823.4293 | 22.793 | 2.3796 | 503.5609 | 11477.6799 | 1762.1426 |  | Tube diam. (in) = |  | 0.008 | m
1.05 | 0.825 | 0.081123 | 0.95356 | 0 | 4571.0814 | 30.082 | 2.629 | 399.4936 | 12017.5546 | 1838.6695 |  | Mass flux = |  | 755.986 | kg/m2s
1.2 | 0.8 | 0.094051 | 0.94826 | 0 | 4324.7781 | 38.2553 | 2.8899 | 326.7007 | 12498.0383 | 1906.4864 |  | Tube length = |  | 6 | m
1.35 | 0.775 | 0.1076 | 0.94297 | 0 | 4084.5566 | 47.2897 | 3.1636 | 273.2474 | 12921.7806 | 1965.9451 |  | Bandle height= |  | 0.49 | m
1.5 | 0.75 | 0.12185 | 0.93766 | 95.9455 | 3850.4557 | 57.165 | 3.4518 | 232.4995 | 13290.8207 | 2017.319 |  | Tube turns= |  | 8
1.65 | 0.725 | 0.13687 | 0.93231 | 0 | 3622.5156 | 67.8636 | 3.7562 | 200.5018 | 13606.766 | 2060.8254 |  | Vapor velocity = |  | 10.017
1.8 | 0.7 | 0.15277 | 0.92689 | 0 | 3400.7783 | 79.3699 | 4.0787 | 174.7627 | 13870.9055 | 2096.6392 |  | Liquid velocity = |  | 0.68343
1.95 | 0.675 | 0.16964 | 0.92137 | 0 | 3185.2875 | 91.6701 | 4.4217 | 153.6409 | 14084.2837 | 2124.9027 |  | pi= |  | 3.1416
2.1 | 0.65 | 0.18761 | 0.91575 | 0 | 2976.0889 | 104.7515 | 4.7874 | 136.0148 | 14247.7523 | 2145.7319 |  | Ισχύς= |  | 6.1028 | kW | (20825 Btu/h)
2.25 | 0.625 | 0.2068 | 0.90999 | 115.5343 | 2773.23 | 118.6026 | 5.1788 | 121.0935 | 14362.006 | 2159.2211
2.4 | 0.6 | 0.22737 | 0.90407 | 0 | 2576.7608 | 133.2128 | 5.5991 | 108.305 | 14427.6081 | 2165.4463 |  | T_sat | P_sat | dT/dp
2.55 | 0.575 | 0.2495 | 0.89798 | 0 | 2386.7337 | 148.5723 | 6.0522 | 97.2254 | 14445.009 | 2164.4677 |  | 45 | 17.292
2.7 | 0.55 | 0.27339 | 0.89167 | 0 | 2203.2039 | 164.6722 | 6.5425 | 87.5349 | 14414.56 | 2156.3312 |  | 44 | 16.887 | 2.4907
2.85 | 0.525 | 0.29929 | 0.88514 | 0 | 2026.2293 | 181.504 | 7.0755 | 78.9873 | 14336.5227 | 2141.0699 |  | 43 | 16.489 | 2.5349
3 | 0.5 | 0.32751 | 0.87834 | 137.9347 | 1855.8713 | 199.0599 | 7.6574 | 71.3909 | 14211.0753 | 2118.7044 |  | 42 | 16.098 | 2.5773
3.15 | 0.475 | 0.35837 | 0.87124 | 0 | 1692.1948 | 217.3324 | 8.2959 | 64.5937 | 14038.3166 | 2089.2438 |  | 41 | 15.713 | 2.6247
3.3 | 0.45 | 0.39233 | 0.8638 | 0 | 1535.2686 | 236.3147 | 9.0006 | 58.474 | 13818.2672 | 2052.6852 |  | 40 | 15.336
3.45 | 0.425 | 0.4299 | 0.85597 | 0 | 1385.1663 | 256 | 9.7828 | 52.9331 | 13550.8692 | 2009.0139
3.6 | 0.4 | 0.47174 | 0.8477 | 0 | 1241.9664 | 276.3822 | 10.6573 | 47.8901 | 13235.9831 | 1958.2024
3.75 | 0.375 | 0.51866 | 0.83893 | 165.83 | 1105.753 | 297.4554 | 11.6422 | 43.2784 | 12873.3819 | 1900.2094
3.9 | 0.35 | 0.57171 | 0.82957 | 0 | 976.6171 | 319.2139 | 12.7611 | 39.042 | 12462.743 | 1834.9784
4.05 | 0.325 | 0.63226 | 0.81954 | 0 | 854.6571 | 341.6525 | 14.045 | 35.134 | 12003.6356 | 1762.4354
4.2 | 0.3 | 0.7021 | 0.80872 | 0 | 739.9802 | 364.7659 | 15.5349 | 31.5147 | 11495.5034 | 1682.4858
4.35 | 0.275 | 0.78365 | 0.79697 | 0 | 632.7042 | 388.5494 | 17.2871 | 28.1499 | 10937.6404 | 1595.0098
4.5 | 0.25 | 0.88029 | 0.7841 | 204.6376 | 532.9591 | 412.9981 | 19.3808 | 25.0102 | 10329.1573 | 1499.8567
4.65 | 0.225 | 0.99684 | 0.76987 | 0 | 440.8901 | 438.1077 | 21.9305 | 22.0698 | 9668.9321 | 1396.8354
4.8 | 0.2 | 1.1404 | 0.75397 | 0 | 356.6612 | 463.8737 | 25.1094 | 19.306 | 8955.5398 | 1285.7012
4.95 | 0.175 | 1.3222 | 0.73595 | 0 | 280.4596 | 490.2921 | 29.1919 | 16.6985 | 8187.1429 | 1166.1347
5.1 | 0.15 | 1.5603 | 0.71517 | 0 | 212.5035 | 517.3589 | 34.6409 | 14.2287 | 7361.32 | 1037.707
5.25 | 0.125 | 1.8871 | 0.69067 | 270.7662 | 153.0523 | 545.07 | 42.3043 | 11.8788 | 6474.7728 | 899.8173
5.4 | 0.1 | 2.3661 | 0.66085 | 0 | 102.424 | 573.422 | 53.9209 | 9.6313 | 5522.791 | 751.5703
5.55 | 0.075 | 3.1419 | 0.62286 | 0 | 61.0256 | 602.4111 | 73.7092 | 7.4669 | 4498.1467 | 591.4893
5.7 | 0.05 | 4.6355 | 0.57065 | 0 | 29.4136 | 632.0338 | 115.1977 | 5.3611 | 3388.3779 | 416.6252
5.85 | 0.025 | 8.8547 | 0.48657 | 0 | 8.4468 | 662.2868 | 256.5015 | 3.2714 | 2166.6248 | 214.4844
6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 693.1669 | #DIV/0! | #DIV/0! | 693.1669
|  |  | Δp_hyd = | 1067.72 | Pa |  |  |  | Δp_f = | 65338.4938 | Pa
|  |  | Δp_acc = | -7056.0806 | Pa